1- GENEL YAYIN (SESLENDİRME) VE ANONS SİSTEMİ:

1.1 Kapsam

Seslendirme ve anons yapılması gerekli görülüp hoparlör konulan mekânlarda; acil veya genel amaçlı anons iletimi, seminer veya konferans amaçlı toplantılarda seslendirme, genel amaçlı fon müziği yayınlanması, sistemini kapsar.

1.2  Sistem

Hoparlör konulan yerlere seslendirme, müzik yayın ve anons yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler, sayılarına göre tespit edilerek sistem tesis edilecektir.

Kaynak cihazları ( radyo, CD,MPG3),

Preamplifikatörler (anons ve müzik),

Kontrol modülü (yangın alarm, anons, zamanlama, dijital kayıt ile dinleme vb. gibi),

Mikrofon ünitesi veya mikrofon istasyonları ve konsolları (genel ve acil anons için),

Güç amplifikatörleri,

Ana ve ara dağıtım kutuları,

Hoparlörler ve hat trafoları,

Kanal seçici panel ve ses kontrolü,

Kablolar.

Cihaz dolabı,

1.3 Genel özellikler

Sistemin ana merkezi, projesinde belirtilen seslendirme odasında bulunacaktır.

Projesinde gösterilen yerde ve özellikleri bu şartnamede belirtilen hoparlörler, ana merkez ile bağlantılı tesis edilecek olup, projesine göre oluşturulmuş sistemin yine bu şartnamede belirtilen her türlü fonksiyonu işler vaziyette teslim edilecektir.

Ana merkez, ses seviyesi yerinden veya merkezden ayarlanabilen müzik yayını yapabilecektir.

Müzik yayını için, kaynak seçimi merkez üniteden yapılacaktır.

Sistemde kullanılan fonksiyonların tümüne yetecek kadar kaynak ve mikrofon girişi bulunacaktır.

Projesinde belirtilen hoparlör tesisatına göre belirlenen amplifikatör veya diğer cihazlar yeterli değil ise, bu yetersizliği ve olması gereken değerleri gerekçeleriyle birlikte yüklenici, idareye dilekçe ile bildirmek zorundadır.

Devreye alınacak genel yayın ve anons sistemi 24 saat aralıksız olarak hizmet verebilecek özellikte olacaktır.

Sistemi oluşturan merkezi ünitede bulunacak güç amplifikatörleri, kaynak cihazları ve diğer cihazlar, projesinde belirtilmiş ve idarece uygun görülmüş ise, standart ve tekniğe uygun olarak tasarımlanmış cihaz dolabı içinde muhafaza edilecektir.

Sistem ile ilgili seçim evrakında, sistem, cihaz ve üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler ve kataloglar yüklenici tarafından hazırlanıp idareye verilecek olup, sistemin çalışma prensibi de açıklanacaktır. Eğer bu şartname haricinde farklı hususlar var ise, gerekçe raporunda belirtilecektir.

Sistemin bir çıkışında yada var ise çıkışlarından herhangi birinde anons yapılırken, diğer çıkışlarında müzik yayını devam edebilecektir. Müzik yayını sırasında, anons yapılması halinde müzik yayını kesilecek ve anons bitiminde otomatik olarak devreye girecektir.

Anons anahtarı, personelin sistemdeki mikrofonları açık bırakmasını önlemek amacıyla bas konuş tipinde olacaktır.

Sistemin tamamında, entegre devrelerin baskılı devreler üzerine veya ünitelerin birbirlerine bağlantıları soketler vasıtasıyla yapılacaktır.

Gerek anons ve gerek müzik yayınında yankılanma, çatlama ve uğultu olmaması için yüklenici tarafından bütün teknik önlemler alınacaktır.

İdaresince istenilmesi ve projesinde bulunması halinde farklı hacimlerde mikrofon istasyonları yapılabilecektir.

Volüm seviyesi, gerekli görüldüğünde ve projesinde bulunması halinde her hacim için ayrı ayrı ve genel olarak merkezi kontrol biriminden kolaylıkla ayarlanabilecektir.

Tali mikrofon istasyonu bulunan sistemlerde acil durumlar için, seslendirme merkezinde bulunan ana mikrofon istasyonunda, tali birimlerin yaptığı anonsu keserek, anons yapmak üzere özel öncelik fonksiyonu bulunacaktır.

Sistem, mevcut yangın ihbar sistemine bağlanabilir olacaktır.

1.4 Mikrofon ve ünitesi

Merkezi santralde kullanılacak mikrofonlar, masa üstü ve yüksek kaliteli, dinamik veya kondenser özellikli anons mikrofonları olacaktır.

Seyyar tip olarak kullanılacak olan el tipi anons mikrofonu, masa üstü kullanıma uygun tipte olacak, projesinde gösterilen yerde kullanılacak, ankastre bağlantı paneli ve önceden merkeze çekilmiş kablo yardımı ile merkez anons ünitesine giriş yapılacaktır.

Mikrofon ünitesi ile cihazlar arasında blendajlı mikrofon ve bununla kombine kumanda hatlarını ihtiva eden özel kablosu, idarenin belirleyeceği uzunlukta, ünite ile beraber verilecektir.

El tipi telsiz mikrofon sistemi, bir verici ve bir alıcı ünitesi ile adaptörden oluşacak, en az 10 saat ömürlü pil ile UHF bandında çalışan minyatür bir yapıda olacaktır.

Anons için anons butonuna basıldıktan sonra müzik yayını kesilecek veya arka fona alınacak ve ding dong sinyali devreye girecektir. Anons bittikten sonra müzik yayını devam edecek, mikrofon ünitesi üzerinde bulunan led, anons esnasında sürekli bir şekilde yanacak ve anonsun devrede olduğunu gösterecektir.

1.5  Güç amplifikatörü

Sistemdeki hoparlörleri besleyecek olan güç amplifikatörleri elektronik olarak koruma devrelerine sahip ve üzerinde açık/kapalı anahtarı ile uyarı ışıkları olacaktır.

Sistemde kullanılacak amplifikatörler geniş frekans aralığına, yüksek oranda sinyal gürültü oranına sahip, 220–230 VAC–50 Hz besleme gerilimi ile çalışır, sistemdeki hoparlörleri besleyecek şekilde çıkış gücüne sahip ve cihaz dolabına bağlantısı uygun özellikte olacaktır.

1.6  Preamplifikatörler

Sistemin anons ve müzik yayınını gerçekleştirmek üzere, cihaz dolabına bağlantısı uygun özellikte olması gereken preamplifikatörlerin müzik ve anons amaçlı olmalarına göre ve projesi gereği ihtiyaç miktarı kadar girişi bulunacaktır.

Anons sisteminin preamplifikatör katında ses seviyeleri ve ayarları yapılabilecek, açık-kapalı anahtarı ile uyarı ışığı bulunacaktır.

Anons sisteminin preamplifikatör veya mikrofon kısmında farklı tonlarda ding dong özelliği bulunacak ve besleme gerilimi 220–230 VAC–50 Hz olacaktır.

1.7 Kaynak cihazları

1.7.1 Stereo radyo: Seslendirme sisteminde bir kanalın kaynağı olarak kullanılacak özellikte stereo radyo, 530–1600 KHz orta dalga (AM), 88–108 MHz FM frekans ayar sahalı tuner, 220–230 VAC–50 Hz besleme gerilimi özelliklerine sahip olacak ve müzik preamplifikatörüne soketler vasıtasıyla bağlanacaktır.

1.7.2 Stereo CD player: Yüksek performanslı filtreye, yüksek disk stabilasyonuna ve her disk için program kontrolüne, idarece belirlenecek sayıda disk çalabilecek, disklerin çalınması için programlanabilme, rast gele ya da sıralı çalma gibi özellikleri haiz stereo CD player, müzik preamplifikatörlerine soketler vasıtasıyla bağlanacaktır.

1.7.3 Stereo MPG3 player: Cihaz üzerinde bulunan CD-ROM sürücü, LCD ekran, ilgili kontrol butonları ile CD üzerindeki MPG3 dosyalarını okuyarak, istenilen MPG3 dosyasını sürekli veya dönüşümlü çalmaya uygun bir yapıda ve cihaz dolabına bağlantısı uygun olacaktır.

1.8 Cihaz dolabı

- Cihaz dolabı, sistemi oluşturan merkezi ünite, güç amplifikatörleri, ses kaynaklarının (radyo, teyp, CD, MPG3) ve diğer cihazların yerleştirilmesine uygun olarak tasarlanmış, 19” standardında ve tekniğe uygun olacaktır.

Cihaz dolabının önünde camlı ve kilitlenebilir bir kapak bulunacak, modüler cihazlar, cihaz dolabında bulunan yerlerine özel rayları ile itilerek irtibatlandırılacak ve sabitlenecektir.

- Modüllerin sisteme bağlanması, özel fonksiyonlarına göre uygun fiş ve prizler ile, giriş-çıkış ve besleme irtibatları cihaz dolabının üzerinde bulunan konvektörler ile ve kapalı kablo kanalları (tercihen metal kablo kanalı) içerisinde yapılacaktır.

Cihaz dolabı en az 1,5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat fırın boya ile boyanacaktır.

Dolap içerisinde yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava panjurları bulunacak, gerekli görülmesi halinde sessiz ve ısı yükseldiğinde otomatik olarak çalışan fan motorları konulacaktır.

Cihaz dolabının altında tekerlekler bulunacak ve rahatça hareket ettirilebilir olacaktır.

1.9 Ana ve ara dağıtım kutuları

Dağıtım kutuları, seslendirme tesisatı kablolarının eklenmeleri için kullanılacak olup, 1,5 mm sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat fırın boya ile boyanacaktır.

Dağıtım kutuları içinde klemens grupları bulunacak ve tüm klemensler numaralanacaktır. Kullanılan tüm klemensler ray tipi ve tamamen bakır alaşımlı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Dağıtım kutusu üzerinde kablo girişleri için uygun ölçülerde ve sayıda rakorlar bulunacaktır.

Ray tipi klemensler her bir kablo damarı için ayrı olacak ve eğer atlama yapılması gerekiyor ise, bu atlamalar standartlara uygun özel aparatlar ile yapılacaktır.

Dağıtım kutusu kapağı içinde şema takmak üzere bir bölüm (cep) bulunacaktır.

1.10 Kanal seçme ve ses ayar potonsiyometreleri

Hoparlörlerin kanal seçme ve ses seviyelerini ayarlamak için, projesine uygun olarak gerekli kapasitede, hat ve hoparlör empedansına uygun, tek bir hoparlör veya grup hoparlörlerine kumanda edebilecek, kablo irtibatları klemens vasıtasıyla yapılan, ankastre veya sıva üstü olarak ve deforme olmayacak cinsten dayanıklı tipte malzemeden imal edilmiş olacaktır.

1.11  Hoparlörler

Tüm hoparlörlerin kablo bağlantıları, kullanılan kablo kesitleri ve gelebilecek kablo sayısı göz önünde bulundurularak uygun nitelikte klemensler ile yapılacaktır.

Hoparlör kabinleri, titreşimleri önleyecek şekilde, hoparlörler ise, kullanılacak amplifikatör çıkışına uygun ve hat trafolu olarak dizayn edilecektir.

Hoparlörler harici-dahili, sıva altı-sıva üstü, tavan-duvar, sabit-seyyar, kolon, basınçlı vb. gibi tiplerde ve projesine göre imal edilmiş olacaktır.

Hoparlörlerin arka hacmini içeren akustik bölüm, tek parça olarak imal edilerek, arka hacmin ses sızdırmazlığı ve akustik gürültülerden etkilenmemesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bu bölümün içinde bulunacak hoparlör ve hat trafosunun montajını engellemeyecek şekilde tecrit yapılacaktır.

Beton, alçı, ahşap tavan veya duvarlara konulacak hoparlörlerin montajında, hoparlör sıkıştırma yaylarının bozulmasını önlemek üzere montaj çemberi oluşturulacaktır. Ayrıca, ıslak hacimlerde kullanılacak idarenin seçeceği hoparlörlerin, alüminyum asma tavana uygun aparatlar ile montajı yapılacaktır.

Hoparlörlerin görünen ön yüzü, idarenin beğenisine sunulacak, hoparlör aksamı PVC, çelik veya alüminyum olacak ve tavan veya duvardaki aydınlatma armatürleri ile uyumlu olmasına dikkat edilecektir. Tavan ya da duvardaki veya diğer tipteki hoparlörlerin gövdeleri çarpmalara karşı dayanıklı olacaktır.

Projesinde istenilen güçlere uygun olarak, tek ve daha çok sayıda hoparlör ihtiva eden metal bir kutudan oluşan kolon tipi hoparlörlerin yönünü sağa-sola ve aşağı-yukarı doğru ayarlayabilecek şekilde bir düzenek bulunacaktır. Hoparlörlerin kaplama malzemesi metal, PVC veya ahşaptan olacaktır.

Frekans cevap eğrisi, 100Hz – 13 K.Hz. arasında düz ve geniş olacaktır.

1.12  Hat trafosu

Hoparlörlere ses dağıtımı, projesine göre tespit edilmiş amplifikatörlerin çıkış gerilimine uygun voltaj ile yapılacağından, hoparlörlerin uygulama gücüne bağlı olarak kullanılacak hat trafolarının, istendiğinde gücünü değiştirebilmek için empedans uçları bulunacaktır. Tüm hat trafoları hoparlör gövdesi içine, titreşim yapmayacak şekilde yerleştirilecek ve kullanılacak hat trafolarının frekans bantları, hoparlörlerin frekans bantlarını sağlayacak şekilde olacaktır.

1.13 Kablolar

Seslendirme sisteminde kullanılacak kabloların damar sayısı, kesiti, tipi ve gerilimi projesinde belirtilen özellikleri ve standartları karşılayacak ve tüm hoparlör kabloları, tüm çoklu kablolar ve tüm mikrofon kabloları amaçlarına uygun olarak tasarlanmış, projesinde belirtilen mesafelerde bozulma olmadan ve istenen kalitede ses verecek tipte, esnek kaplamaya sahip, manevra kabiliyeti bulunan, montaj kolaylığı sağlayacak şekilde olacaktır.

Kablolar Yangına dayanıklı Halojen Free kablo olacaktır.

2. VHF-UHF VE UYDU ANTEN ORTAK TV SİSTEMİ

2.1 Kapsam

Karasal TV, kablolu TV, uydu, merkezi video ve FM Radyo yayınlarının, TV-Radyo prizlerine istenilen kalitede ulaştırılması sistemini kapsar.

2.2 Sistem

TV-Radyo prizi konulan yerlere TV, radyo ve video yayını yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler; sayılarına göre tespit edilerek sistem tesis edilecektir.

Antenler (UHF-VHF, uydu),

Merkez ünite (receiver, decoder, stereo modülatör, video, audio, VCD, uydu sinyal alıcıları vb. gibi),

Cihaz dolabı,

Amplifikatörler (ana hat, dağıtım),

Kablolar,

Dağıtıcı ve bölücüler,

Prizler,

Konnektörler.

2.3 Genel özellikler

TV dağıtım şebekesi yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programlarının, VHF-UHF (47–1000 MHz) bandında TV prizlerine istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.

Dağıtım sistemini oluşturacak, dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır.

Dağıtım şebekesinde ayrılan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek şekilde yalıtılacaktır.

Dağıtım kuvvetlendiricileri standartlara uygun, gürültüsü az, TV prizlerinde istenilen sinyal düzeyi elde edilecek şekilde olacak ve sistemde olanaklar ölçüsünde arka arkaya kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılacaktır.

Sistemde, programların yayın frekansları göz önüne alınarak, gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip, 75 ohm’luk koaksiyel kablolar kullanılacaktır.

Yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programları çıkışı, birleştirilmiş tek kablo haline geldikten sonra sistemdeki tüm yayınlar TV alıcılarına min. 65 dBµV - max. 84 dBµV sinyal seviyesi olacak şekilde dağıtılacaktır.

Kurulacak sistem, Türk Telekom kablolu TV sistemine ve bu Kurumca belirlenen teknik özelliklere uygun olacaktır.

Kablo TV sistemlerinde bina girişinde kilitlenebilir bir muhafaza içinde, daire sayısı kadar çıkışa sahip dağıtıcılar bulunacaktır.

Büyük ve abone sayısı fazla binalar için bir merkezden dağıtmak yerine, bina mimarisine uygun olarak birden fazla yerden dağıtmaya yönelik tesisat yapılabilecektir. Bu durumda her dağıtım noktasında dağıtıcılar kilitlenebilir muhafaza içine alınacaktır.

Kablo TV üzerinden sağlanacak interaktif hizmetler de göz önünde bulundurularak BDK (Bina Dağıtım Kutusu)‘dan her daireye yıldız dağıtım olacak şekilde ayrı kablo çekilecektir.

Bina dağıtımında kullanılan aktif cihazların kullanıldığı enerji bina genel harcamalarından karşılanacaktır. Yükselteç için gerekli enerji 16 A kesme gücünde anahtarlı otomatik sigorta üzerinden verilecek ve kilitlenebilir muhafaza içine konulacaktır.

Bina Dağıtım Kutusu, bina kuvvetli akım tesisatından ayrı topraklanacaktır.

Bina Dağıtım Kutusuna girişte Kablo TV şebekesinden gelen sinyalin seviyesi minimum 65 dBµV olacaktır.

Tesisatta kullanılacak boru çapları çekilecek toplam kablonun dış kılıf çapının en az iki katı olacaktır.

Gerek dağıtıcılardan abonelere kadar olan hat, gerekse ana hat dağıtıcıdan tali dağıtıcılara olan hat kabloları, yeni binalarda sıva altı olarak, eski konutlarda ise sıva üstü olarak daire girişine kadar kanalet içinde tesis edilecektir.

Karasal TV/R, Uydu, Kablo TV vb. uygulamaları dikkate alınarak çatı ile BDK arasında irtibat için sıva altı boru tesisi yapılacaktır.

Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, montajın ve servisin kolayca yapılabilmesi açısından kablo bağlantılarında uygun özellikte (F tipi vb. gibi) konnektör ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Sistemde kullanılan malzemeler, ileri ve geri yönde sinyal göndermeye, ileri yön için 65–1000 MHz, geri yön için 4–65 MHz bant genişliğine uygun olacaktır.

Şebekede kullanılan her türlü dağıtıcı ve bölücülerin açık kalan uçları 75 ohm terminaller ile kapatılacaktır.

İdarece istenmesi durumunda merkeze 1 adet geniş bandlı 88–108 MHz FM anteni ve amplifikatörü takılarak prizlere FM yayını yapılacaktır.

Uydu yayınlarının alımında sadece demodülatör, modülatör tipi birleşik cihazlar kullanılacaktır. İleride, mevcut TV yayınlarının stereo olarak yayınlanması ihtimaline karşı tüm birleşik cihazlar stereo olacaktır.

Sistem, aynı anda değişik dillerde yayını yapılan programları TV prizlerine iletebilecek özellikte olacaktır.

Tüm cihazlar 19” standardında dolap içine monte edilecek tipte olacak, dolap termostat kontrollü fan ile soğutulacaktır.

Sistemin merkezi modüler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis için sökülüp takılabilecektir. Merkez cihazları kontrollü olup, fonksiyonları (giriş-çıkış kanalı, filtre devreleri vb. gibi) programlanabilir olacak, seçilen uydu kanalları gerekli görüldüğü anda programlanarak değiştirilebilecektir.

Dolap içine monte edilecek tüm cihazlar kızaklar üzerine monte edilecek, bakım sırasında kolayca kızaktan alınabilecek ve cihazlardan yapılan ayarlar kolay kontrol edilebilen tipte olacaktır.

Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazların RF çıkış seviyesi dijital olarak ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve geniş band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine göre uygun olan band genişliği seçilebilir olacaktır.

Televizyon kanallarının iletiminde PAL B/G sistemi kullanılacaktır.

Sistemin empedansı 75 ohm olacaktır.

Yayın merkezini teşkil eden cihazlar en son teknolojiye uygun üretilmiş, tek yan band çalışabilen cihazlardan olacaktır.

Uydu alıcı cihazların giriş frekansları 950–2150 MHz aralığında olacaktır. Uydu alıcılar 3,7–4,2 GHz (C bandı) ve 10,7–12,75 GHz (KU bandı) yayınlarını da almaya uygun olacaktır.

Uydu sinyal işlemcileri üzerinden, RF çıkış kanalı veya frekansı, IF giriş frekansı, RF çıkış seviyesi, video polaritesi, IF band genişliği, ses band genişliği, ses taşıyıcı frekans, dekoder seçimi, mono/stereo/dual ses seçimi, giriş ve çıkış frekansı, ayarlamaları yapılabilir olacaktır.

2.4 Amplifikatörler

2.4.1 Anahat amplifikatörleri

Projesinde ana hatlar var ise, bu hatlarda kullanılacak olup, düşük gürültülü, yüksek çıkış seviyeli, profesyonel tip olacaktır.

Sistemde kullanılacak olan ana hat amplifikatörleri, değişiklik yapılmasına gerek olmadan Türk Telekom kablolu TV şebekesine bağlanabilecek şekilde, ileri yönde 64–1000 MHz, geri yönde 4–65 MHz dağıtım yapabilecek özellikte ve ihtiyaçlara göre uygun modül takılmasına imkan tanıyacaktır.

Amplifikatörlerin giriş ünitesinde ayarlanabilir ekolayzır bulunacaktır.

Projesindeki kanal sayısı da göz önüne alınarak, çıkış sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktır.

Ana hatta kullanılacak amplifikatörün hattan beslenecek tipte olması halinde kablo bağlantılarında besleme şartlarına uygun özellikte konnektörler kullanılacak, hattan beslenmeyenlerde ise, F tipi konnektörler kullanılacak ve besleme gerilimi de 220–230 VAC–50 Hz olacaktır.

Amplifikatör, tüm elektromanyetik etkilere karşı ekranlı, su geçirmez, metal bir haznenin içinde ve modüler yapıda olacaktır.

2.4.2 Dağıtım amplifikatörleri

Dağıtım amplifikatörleri, beslenecek priz sayısı ile mesafeye ve projesindeki kanal sayısına uygun seviyede çıkış sağlayacak özellikte olacaktır.

Dağıtım amplifikatörleri 220–230 VAC–50 Hz besleme geriliminde, ileri yönde 65–1000 MHz, geri yönde 4–65 MHz dağıtım yapabilecek özellikte olacaktır.

Kablo bağlantılarında F tipi vb. gibi konnektörler kullanılacaktır.

Dağıtım amplifikatörlerinden beslenen tüm TV prizlerindeki alt ve üst frekanstaki seviye değerleri min. 65 dBµV, max. 84 dBµV arasında olacaktır.

Dağıtım amplifikatörlerinin çıkış sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktır.

Merkezi dağıtım amplifikatöründe 2 adet UHF, 1 adet VHF ve 1 adet FM anten girişi olacaktır.

2.4.3  Antenler

2.4.3.1  Uydu antenler

Sistemde tesis edilecek uydu antenler alüminyum sıvama tip ve tek parça parabol veya pres ofset tip olacak, çok parçalı anten kullanılması durumunda yüksek verimli ve oksitlenmeye karşı boyalı olacaktır.

Antenlerde her anten için uygun olan LNB kullanılacak ve gerekli olan yerlerde conta ile koruma bantları bulunacaktır.

- LNB’lerde çekilecek kablolar harici tip olacaktır.

Uydu antenler verim ve mekanik dayanıklılık bakımından yeterli olacaktır.

2.4.3.2UHF antenler

UHF antenlerin frekans aralığı 470–862 MHz (21–69 nolu kanallar) olacaktır.

Empedansı 75 ohm, rüzgâra karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.

Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısının çok olmasına dikkat edilecektir.

2.4.3.3 VHF antenler

VHF antenlerin frekans aralığı 174–230 MHz (5–12 no.lu kanallar) olacaktır.

Empedansı 75 ohm, rüzgâra karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.

Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısı en az 10 adet olacaktır.

2.4.3.4 Dağıtıcı ve bölücüler

Dağıtıcı (tap-off) ve bölücüler (splitter), projesine göre sistemin dağılımına uygun olarak seçilecek, konnektör bağlantıları ve izolasyonları şebekede kullanılacak kablolara uyumlu ve ilgili standartlara uygun olacaklardır.

-Yayının bina içi dağıtımında dağıtıcılar (tap-off) kullanılacak ve böylece aboneler arasında maksimum izolasyon sağlanmış olacaktır.

Abone içi dağıtımında bölücüler (splitter) kullanılacaktır.

Dağıtıcı ve bölücülerin herhangi bir ucundaki arıza diğer uçları etkilemeyecektir.

Bütün dağıtıcı ve bölücüler 4–1000 MHz band genişliğini geçirecek özellikte olacaktır.

2.4.3.5 Prizler

Prizler geri dönüşü destekleyen interaktif yapıda olacaktır.

Prizlerin TV ve radyo için ayrı çıkış uçları bulunacaktır.

Prizler, radyo ucundan 88–108 MHz, TV ucundan 4–65 MHz ve 47–1000 MHz frekansları geçirecek özellikte olacaktır.

Sistemde kullanılacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazalı ve standartlara uygun olacaktır.

2.4.3.6 Kablolar

Dahili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakır veya gümüş kaplı bakır olacaktır.

Dahili ve harici koaksiyel kablolar, düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Dış hatlarda, harici şartlara uygun kablo kullanılacaktır.

Erişilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanların verebileceği zararlara karşı korumalı olacaktır.

- Tüm kabloların empedansı 75 ohm olacaktır.

Bina içi ve dışı dağıtımında kullanılacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktır.

2.4.3.7 Konnektörler

Ana hat bağlantılarında kullanılan cihazlara uygun nitelikte konnektör kullanılacaktır.

Konnektörler, dahili dağıtımlarda kullanılan kablolara uyumlu özellikte olacaktır.

2.4.3.8 Cihaz dolabı

Sistemi oluşturan merkezi ünitedeki cihazların yerleştirilmesine uygun olarak tasarlanmış, 19” standardında ve tekniğe uygun cihaz dolabı kullanılacaktır.

Cihaz dolabının önünde camlı ve kilitlenebilir bir kapak bulunacak, modüler cihazlar cihaz dolabındaki özel rayları üzerine monte edilecek, sabitlenecek ve bakım sırasında kolay sökülebilir olacaktır.

Modüllerin sisteme bağlanması, özel fonksiyonlarına göre uygun fiş ve prizler ile giriş-çıkış ve besleme irtibatları konnektörler ile yapılacak ve kabloları da kapalı kablo kanalları (tercihen metal kablo kanalı) içerisinde muhafaza edilecektir.

Cihaz dolabı en az 1,5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat fırın boya ile boyanacaktır.

Dolap içerisinde yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava panjurları bulunacak, gerekli görülmesi halinde, ısı yükseldiğinde otomatik ve sessiz çalışan fan motorları konulacaktır.

Cihaz dolabı, gelecekte kanal sayısı artırılabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Dolap içerisindeki cihazlar ile bunlara ait ayar butonu ve göstergeler, birbirlerini engellemeyecek ve kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilecektir.

Sistemin kontrolü için dolap içerisinde bir test TV soketi bulunacaktır.

3. KARŞILIKLI KONUŞMA(DİAFON-İNTERKOM) SİSTEMİ

3.1 Kapsam

Binada, daire ile dış kapı ve bina görevlisi arasında, dış kapı ile bina görevlisi arasında dahili konuşma yapılabilmesi, daire içinden kapı otomatiğinin açılması, iç ve dış kapıdan daireye çağrı yapılması sistemini kapsar.

3.2.1 Sistem

Binada dahili konuşma yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler sayılarına göre tespit edilerek sistem oluşturulacaktır.

Ana sistem santralı,

Konuşma üniteleri (diafon, interkom, büro tipi),

Dış kapı paneli,

Kablolar,

3.2.2 Genel özellikler

Diafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı sağlayacaktır.

Konuşma bittikten 10–15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

Bir daire konuşurken, diğer daireler konuşamayacak ve dinleyemeyecektir.

Dairelerde, istenilmesi halinde çift zil sesli olarak çalıştırılabilecektir.

Dış kapı paneli fotoselli olacaktır.

Kablo damarlarının PVC kaplamaları farklı renklerde üretilmiş olacaktır.

3.2.3 Ana sistem santralı

Projesi dahilindeki diafon veya interkom sayısını çalıştırabilecek kapasitede olacaktır.

Ana gövde darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

Kablo bağlantısı için, bağlantı klemensleri ayırt edilebilir (farklı renkte) nitelikte olacaktır.

Santral ve bina görevlisine ait cihaz aynı panel içinde olacaktır.

Bina görevlisine ait odanın dinlenmesini önleyen sistem bulunacaktır.

Santral uygun özellikteki sigortalar ile korunacaktır.

Sistem, 180–240 VAC 50 Hz besleme geriliminde çalışabilir olacaktır.

Sistemde kullanılacak amplifikatör kumanda devresi için kullanılacak güç kaynağından beslenecek ve santraldan beslenen tüm diafon veya interkom ünitelerine hizmet verebilecektir.

3.2.4 Konuşma ünitesi

Daire ile dış kapı veya dış kapı ile bina görevlisi, daire ile bina görevlisi arası görüşmeyi sağlayacaktır.

Bina girişindeki dış kapı otomatiğini açacaktır.

Elektronik kilitleme yapacak, bir daire konuşurken diğer daireler konuşamayacak ve devreye giremeyecektir.

Konuşma bittikten sonra otomatik olarak kapanacak ve konuşmaya hazır hale gelecektir.

Sistemin kullanımda olduğunu gösterir meşgul uyarı ledi (tercihen kırmızı renkli) bulunacaktır.

Cihaz açıkken ve konuşma yapılmadığı anda cihazın hazır halde çalıştığını gösterir uyarı ledi (tercihen yeşil renkli) bulunacaktır.

Sıva üstü montaj yapılabilir olacaktır.

Kumanda buton, klemens ve vidaları oksitlenmeyecek şekilde üretilmiş ve kablo bağlantılarının kolay yapılabilmesi için ayırt edilebilir (farklı renkte boyanmış) olacaktır.

Ön panel çizilmelere ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.

Konuşma butonları takılma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Dış ve iç kapı sesinin tanınması amacıyla, idare tarafından istenilmesi halinde iki ayrı zil sesi verecektir.

Hoparlörlerden pürüzsüz net bir ses elde edilecektir.

Diafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, konuşma ve çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.

İnterkom ünitesi ahizeli sistem konuşma esasına göre olacak, konuşmalar ahize üzerindeki hoparlör ve mikrofon aracılığı ile yapılacaktır.

Bir merkez ve ünitelerden oluşan büro tipi diafon bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, ünitelerden merkeze sesli ikaz gönderilebilecek, konuşma ve çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.

3.2.5 Dış kapı paneli

Hava karardığında yanacak, gün ışığında sönecek şekilde fotoselli olacaktır.

Zil panelleri modüler yapıda olacaktır.

Ön panel dış ortam şartlarına dayanıklı plastik veya metal elemanlardan ve etanj olacaktır.

Ön panel çizilme, yıpranma ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.

Sıva üstü montaj yapılabilecek ve diafon sisteminde hoparlör, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon olacaktır.

Estetik görünüş, montaj vidaları gizli ve montaj kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Butonları çift kontaklı ve oksitlenmeye karşı dayanıklı, takılı kalma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Fotosel lambalar uzun ömürlü olacaktır.

Panel üzerindeki butonlarda isim yazılacak bölüm bulunacak ve şeffaf muhafazalı olacaktır.

Klemens ve vidaları oksitlenmeyen malzemeden üretilmiş olacaktır.

Dış ortamda bulunması dolayısıyla elektronik aksamı koruyan arka kapağı bulunacaktır.

Dış kapı paneli ile daire üniteleri arasında iletişim, diafon sisteminde hoparlör üzerinden, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon üzerinden sağlanacaktır.

3.2.6    Uygunluk Kriteri

Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.

3.2.7  İlgili Standartlar:

EN 54-4 Otomatik Yangın Algılayıcıların (Detektörlerin)Bileşenleri Kısım4: Güç kaynakları.

EN: 54-5 Yangın Algılama ve yangın alarm sistemleri Bölüm 5: ısı detektörleri –nokta detektörler.

EN:54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri –bölüm 7 : Duman algılayıcılar –Saçılan ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta detektörler.

EN: 54-10 yangın algılama ve yangın alarm sistemleri

EN.4-10/A1 Alev detektörleri- Nokta detektörler

EN-54-11Yangın algılama ve alarm sistemleri –Bölüm 11 : Elle çalıştırılan alarm cihazları.

EN: 54-12 Yangın algılama ve alarm sistemleri –Bölüm 12: Duman detektörleri –Optik ışın demetiyle çalışan hat detektörleri.

TS HD 311.6 S1 Manyetik bant ses kayıt ve yeniden üretim sistemleri Bölüm 6: Makrodan makroya sistemler

TS HD 311.10 S1 Manyetik teyp ses kaydı ve kayıt sistemi Bölüm 10: Zaman ve adres kodları

TS HD 369.10 S4 Ses - Görsel video ve televizyon donanımı ve sistemi Bölüm 10: Ses kaset sistemleri

TS HD 527 S1 Manyetik bantlı görüntü kaydedicileri için renk (krominoni) işaret / gürültü (rastgele gürültü) oranı ölçme yöntemi

TS HD 544 S1  PCM kod çözücü / kodlayıcı ses kayıt sistemi

TS HD 546.4 S1  Telekontrol cihaz ve sistemleri Bölüm 4: Performans özellikleri

TS HD 549 S1  Konferans sistemleri - Elektrik ve ses özellikleri

TS HD 573 S1 Tip C sarmal video band kaydedicileri

TS HD 574 S1 Tip B sermal video kaydediciler

TS 976 EN 60268-5 Ses sistemi cihazları - Bölüm 5: Hoparlörler.

4.KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Konferans salonu içerinde kurulmayı tasarlanan salon seslendirme sistemi, salon içerisinde seminer, toplantı, konuşma,görsel sunumlar gibi etkinlikler için uygun bir sistem olacaktır.

Sistem genel olarak sesi homojen dağıtma prensibinde olacaktır. Bu yüzden Ufak güçlü çok sayıda hoparlör kullanılmıştır. Sahnenin sağ ve sol kenarlarında iki adet main ( ana ) hoparlör kullanılacaktır. Sistemde kullan-lacak tüm mikrofonlar ve müzik kaynaklarına yetebilecek kadar girişi olan bir ses mikseri kullanılacaktır. Ayrıca sistemde Feedback Desroyer ( Çınlama Önleyici ), Multi effect prosesor, Equalizer, Kablolu ve Telsiz

mikrofonlar ve Ayrıca müzik kaynakları da mevcuttur. Sistemde konuşmacı için kürsü üzerinde Goosneck mikrofonda düşünülmüştür.

1- 15” ÜÇ YOLLU ÖN HOPARLÖR :

Salon içerisinde sahnenin yanlarına konulmak üzere 15” Üç yollu 500 watt gücünde kabin hoparlörler kullanılacaktır. Hoparlörler ile birlikte duvar montaj aparatları da teklif edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hoparlör Sistemi : 15” Üç yollu, Full Range

15” Cone Driver, 3” & 1,5” Throat

Driver

Çıkış Gücü : 500 Watt AES

Frekans : 50 Hz – 20 kHz

Empedans : 8 Ohm

Sensivity : 102dB / 138 dB SPL

Yayılım Açışı : 40’ / 70’

Konnektör : 2 x Neutrik NL4 Speakon

2- 15” ÜÇ YOLLU SAHNE MONITOR HOPARLÖR :

Salon içerisinde sahnenin içerisinde kullanılmak üzere 15” Üç yollu 400 watt gücünde kabin hoparlörler kullanılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hoparlör Sistemi : 15” Üç yollu, Full Range

15” Cone Driver, 2 x 1,5” Throat

Driver

Çıkış Gücü : 400 Watt AES

Frekans : 55 Hz – 20 kHz

Empedans : 8 Ohm

Sensivity : 101dB / 137 dB SPL

Yayılım Açışı : 40’ / 60’

Konnektör : 2 x Neutrik NL4 Speakon

3- 16 KANAL SES MİKSERİ :

Ses mikseri üzerinde 32 presetli digital effecct prosesör olacaktır. Mikser salonda kullanılacak mikrofon, müzik kaynakları için yeterli giriş kanalına sahip olacaktır. Mikser üzerinde 2 adet Sub grup çıkışı olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kanal Sayısı : 12 Mono 4 Stereo

Master Çıkışı : Left, Rigt

Effect Prosesör : 32 Preset Digital

Giriş Çıkış Empedansı : Mikrofon : 2 K ohm

Stereo Kanal : 47 K ohm

Stereo Giriş : 33 K ohm

Master Çıkış : 75 Ohm

Sub Çıkış : 75 Ohm

Toplam Harmonic Bozulma : @ 1 kHz < 0,08%

4- 2x..00 W GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ :

Cihaz 19” rac k standartlarına uygun yapıda olacaktır.Cihazın Yüksekliği 2U olacaktır. Cihaz üzerinde kısa devre sıcaklık ve yüksek gerilim özellikleri olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Terminali : XLR Jack

Giriş Empedansı : 20 K ohm balance 10 K ohm un balance

Giriş Hassasiyeti : 0,775 dB

Çıkış Gücü : 2 x 500 Watt 8 Ohm

2 x 800 Watt 4 Ohm

1 x 1600 Watt Bridge ( 8 Ohm )

Frekans Response : 20 Hz – 20 kHz 0,1/-3 db (1w / 8ohm )

Toplam Harmonic Bozulma : < 0,05%

5- ÇINLAMA ÖNLEYİCİ ( FEEDBACK DESTROYER ) :

Dijital Tabanlı, Stereo 2x12 Band Çınlama/Geri dönüşüm

Filtreli, 24 Bit A/D ve D/A Çeviricili, AES/EBU Standartlarına

Uyumlu,24 Programlı, Otomatik Taramalı Feedback Önleyici işlemci özelliklerine sahip ve 19” rack standartlarına uygun yapıda olacaktır.

6- 16 KANAL UHF EL TİPİ TELSİZ MİKROFON SETİ (20 ADET):

Telsiz mikrofon sistemi UHF Frekansında ve 16 KANAL Olacaktır,

Telsiz Mikrofon alıcısı, el tipi mikrofon ve vericisinden oluşacaktır. Telsiz mikrofon True Diversity çift anten

olacaktır.Telsiz Mikrofon ile mikrofon sehpasıda teklif edilecektir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Telsiz Mikrofon Vericisi

Frekans Bandı : (600 mhz - 960 MHz)

Frekans Cevabı : 50Hz to 16KHz (+/- 3dB)

Gürültü : less than 1.0% (± 15K deviation)

Dinamik Aralık : better than 100dB

Sinyal Gürültü Oranı : better than 95dB

Çalışma Sıcaklığı : 0° C to 45° C

Çalışma Mesafesi : 100m ideal Koşullarda

Osilatör : PLL Synthesized Controlled

Emisyon Tipi : FM

Anten : Dahili Anten

Mikrofon : Dinamik Mikrofon

RF Çıkış Gücü : 10mW (50mW MAX)

Giriş Empedansı : 8 ohms

Ses Ayar Aralığı : n/a

Pil : 2 (AA)

Pil Ömrü : 8 to 10 Hours with Alkaline Battery

Telsiz Mikrofon Alıcısı

Frekans Bandı : (600 - 960 MHz)

Frekans Cevabı : 50Hz to 18KHz (+/- 3dB)

Ses Gürültüsü : less than/daha az 0.6% (± 1Khz deviation)

Dinamik Bant : better than/daha iyi 105dB

Sinyal Gürültü Oranı : better than/daha iyi 95dB

Çalışma Sıcaklığı : 0° C - 45° C

Çalışma Mesafesi :100m İdeal Koşullarda

Osilatör : PLL Synthesized Controlled

Anten Tipi : True Space Diversity

Alıcı Tipi : Süper Heterodin

Image Rejection : Better than 60dB

Alma Hassasiyeti : Better than 15dBμV

Alma Seçiciliği : ± 150KHz

Ses Giriş seviyesi : -30dB, ctr 0dB, +6dB

Çıkış Empedansı : 600 ohms

Besleme : 12V DC 300mA

6- 16 KANAL UHF YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON SETİ ( 4 ADET):

Telsiz mikrofon sistemi UHF Frekansında ve 16 KANAL Olacaktır,

Telsiz Mikrofon alıcısı, Yaka tipi mikrofon ve vericisinden

oluşacaktır. Telsiz mikrofon True Diversity çift anten

olacaktır.Telsiz Mikrofon ile mikrofon sehpası da verilecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Telsiz Mikrofon Vericisi

Frekans Bandı : (600 mhz - 960 MHz)

Frekans Cevabı : 50Hz to 16KHz (+/- 3dB)

Gürültü : less than 1.0% (± 15K deviation)

Dinamik Aralık : better than 100dB

Sinyal Gürültü Oranı : better than 95dB

Çalışma Sıcaklığı : 0° C to 45° C

Çalışma Mesafesi : 100m ideal Koşullarda

Osilatör : PLL Synthesized Controlled

Emisyon Tipi : FM

Anten : Dahili Anten

Mikrofon : Dinamik Mikrofon

RF Çıkış Gücü : 10mW (50mW MAX)

Giriş Empedansı : 8 ohms

Ses Ayar Aralığı : n/a

Pil : 2 (AA)

Pil Ömrü : 8 to 10 Hours with Alkaline Battery

Telsiz Mikrofon Alıcısı

Frekans Bandı : (600 - 960 MHz)

Frekans Cevabı : 50Hz to 18KHz (+/- 3dB)

Ses Gürültüsü : less than/daha az 0.6% (± 1Khz

deviation)

Dinamik Bant : better than/daha iyi 105dB

Sinyal Gürültü Oranı : better than/daha iyi 95dB

Çalışma Sıcaklığı : 0° C - 45° C

Çalışma Mesafesi :100m İdeal Koşullarda

Osilatör : PLL Synthesized Controlled

Anten Tipi : True Space Diversity

Alıcı Tipi : Süper Heterodin

Image Rejection : Better than 60dB

Alma Hassasiyeti : Better than 15dBμV

Alma Seçiciliği : ± 150KHz

Ses Giriş seviyesi : -30dB, ctr 0dB, +6dB

Çıkış Empedansı : 600 ohms

Besleme : 12V DC 300mA

7- 8 KANAL MİKROFON BAĞLANTI KUTUSU :

Konferans salonunda sahne üzerine monte edilecek olan stage box 16 adet üzerinde XLR konnektör bulunan bağlantı kutusu kullanılacaktır. Stage box ile birlikte 8 Kanallı Çoklu ses kablosu olacaktır.

8- BAĞLANTI KABLOLARI :

Salon içerisinde Hoparlörler ve Mikrofonlar için gerekli olan Hoparlör ve Mikrofon Kabloları firmalar tarafından teklif edilecektir.

9- 19” RACK DOLAP :

Dolap içerisine genel müzik yayın ve anons sisteminde kullanılan cihazlar, Mixer, CD, Tuner, Kaset Çalar ve diğer ürünle monte edilebilir yapıda olacaktır. Sacdan yapılmış, fırın boyalı ve tekerlekli olacaktır. Dolabın önü cam kapaklı ve kilitli olacaktır.

10- BAĞLANTI EKİPMANLARI :

Sistemi sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan tüm bağlantı konnektörleri firmalar tarafından temin edilecektir.

KONFERANS SALONU 1 BAŞKAN 3 DELEGE KONFERANS SİSTEMİ

Konferans Salonunda Konferans Amaçlı kullanımlar için masa üstü dizaynında ışıklı mikrofonlu ve kendinden hoparlörlü konferans sistemi kullanılacaktır.

1- BAŞKAN KONFERANS ÜNİTESİ :

Ünite ergonomik dizaynda ve masa üstü kullanıma uygun olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Ünite üzerinde PRIORITY ( öncelik ) butonu bulunacaktır. Bu buton sayesinde başkan istediği anda delegelerin mikrofonlarını kapatabilecek ve konuşmaya müdahale edebilecektir. Ünite üzerinde MIC butonu bulunacaktır. Bu butona

basıldığı taktirde başkan ünitesi konuşma için aktif duruma geçecektir. Ünite üzerinde farklı yönlere bakan iki adet 6 cm çapında speaker bulunacaktır. Ünite üzerinde konferans mikronu bağlantısı için XLR soket buluna-aktır. Ünite üzerinde digital limitör devresi mevcut olacaktır. Bu devre yardımı ile sistemde meydana gelebi-ecek çınlama ve benzeri istenmeyen ses bozuklukları otomatik olarak önlenebilecektir. Konferans mikrofonu hariç,cihaza yapılacak bütün giriş ve çıkışlar ünitenin arkasından yapılacaktır. Başkan ünitesi delege üniteleri ile tek bir kablo ile paralel olarak bağlanacaktır. Ünitenin arkasında INPUT ve OUTPUT olmak üzere 2 adet özel konnektör bulunacaktır.Ünitenin çalışabilmesi için gerekli olan güç, sistemdeki merkez ünite tarafından sağlanacaktır. Mikrofon üniteleri içerisinde 2 metrelik orijinal bağlantı kablosu olacaktır.

2- DELEGE KONFERANS ÜNİTESİ :

Başkan Konferans ünitesi ile aynı özelliklerde olacaktır. Başkan konferans ünitesinde farkı PRIORITY ( öncelik ) butonu bulunmayacaktır.

3- MERKEZ AMPLİFİKATÖR :

Merkez Amplifikatör 19” Rack standardında, rack dolaba montaj kulakları olacaktır. Ünite 60 adet delege ünitesini besleyebilecek kapasitede olacaktır. Konferans üniteleri cihaza iki adet çıkıştan bağlanacaktır. Cihaz üzerinde 150 Watt 100Volt ve 8 Ohm dahili power amplifikatör olacaktır. Ayrıca cihaz üzerinde 1 adet mik-ofon 1 adette Aux girişleri , kayıt amaçlı Aux çıkışları olacaktır. Cihazla birlikte 20 metrelik orijinal ara bağ-antı kablosu da olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Kapasitesi : 30+30 Adet Konferans Mikrofonu

Çıkış Gücü : 150 Watt 8 Ohm, 100V 67 ohm

Frekans Bandı : 40 Hz – 18 kHz

Ton Kontrol : Bass ve Treble Kontrol

KONFERANS SALONU GÖRSEL SUNUM SİSTEMİ

Salon içersinde Seminerler, toplantılar, konuşmalar ve Sunumlar sırasında görsel sunum sistemi kullanılacaktır. 2000 ANSI Lümen projeksiyon cihazı, 400 x 300 Motorlu özel projeksiyon perdesi, projeksiyonu tavana montaj için özel aparatı, genel olarak kullanılacaktır. Sistemde bütün kontroller operatör odasında yapılacağı gibi, sahne üzerindeki bağlantı panelleri sayesinde de gelen konuşmacılar, Notebook, Kamera, Video gibi cihazlarını rahatlıkla projeksiyon cihazına görüntüleri aktarabileceklerdir.

1 – LCD VİDEO DATA PROJECTOR (1 ADET);

Salon içerisinde Sunumları sergilemek amaçlı LCD Video Data Projektor Kullanılacaktır. 2000 Ansi lümen ışık gücünde olacaktır. Tavana Monte Edilebilecektir. Tavan montaj aparatı da olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Gücü :2000 ANSI - XGA

Max. Çözünürlük :1400x1050 (SXGA+) Çöz. Desteği

Gerçek Çözünürlük : Direkt 1024x768(XGA) Çözünürlük

Kontras Oranı : 450:1 Kontrast Oranı

Görüntü Büyüklüğü : 300" (7,6 m) Görüntü Büyüklüğü Avantajı

Lamba Ömrü : 3000 – 4500 Saat Ampul Ömrü

Görüntü Hassasiyeti : %95 Görüntü Homojenitesi

Montaj Şekli : Ceiling Mount Tavana Ters Montaj

Girişler : PC,Composite, S-Video, Component

2 – 400 x 350 MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ;

Salon içerisinde projeksiyon sistemi için Motor kontrollü özel projeksiyon perdesi kullanılacaktır.

Projeksiyon perdesi kontrol odasından istenilen zamanda açılıp kapabilecek yapıda olacaktır.

3– VGA BÖLÜCÜ ( 1 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ );

Salon içerisinde projeksiyon sisteminde kullanılacak bilgisardaki görüntüleri hem projeksiyona hemde bilgisayar monitörüne aynı anda aktarmak amaçlı vga bölücü kullanılacaktır.

4– AUDIO/VIDEO/VGA PANEL;

Salon sahne üzerinde projeksiyon sistemine sahneden lokal olarak görüntü ses ve bilgisayar bağlantısı için özel panel kullanılacaktır.

5– SİSTEM BAĞLANTI KABLOLARI;

Projeksiyon sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan VGA, Video, Enerji, Audio kabloları yeteri kadar olacaktır