- ÖN BİLGİLER:

1.1	Proje konusu yapı  Tip Sağlık Evi’ dir.

  - Isıtma sistemi doğalgazlı olarak çözümlenmiştir. Yüklenici tarafından doğalgaz uygulama projeleri hazırlattırılıp proje onayları yapılacaktır. Sağlık Evi tip proje olarak düşünülmüştür. Isıtma hesapları ANKARA ‘ya göre yapılmıştır.

Ancak daha soğuk illerde veya yakıt sistemi farklı olan illerde yüklenici firma tarafından ısıtma projeleri revize edilip idarenin onayı alınacaktır.

1.3	Kullanma suyu şehir şebekesinden  alınacaktır. Su kesilme ve basınç düşme durumları göz önüne alınarak paslanmaz çelik su deposu tesis edilmiştir.

1.4      Wc’lerden egzost havalandırması yapılıp çatı tipi aspratörle emiş sağlanmıştır.

1.5	Yangına karşı önlem olarak taşınabilir yangın tüpleri konulmuştur.

1.6	Isı kaybı ve ısı kazancı hesaplarında İklim şartları için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bültenleri ve iklim klavuzunda  ANKARA ili dış hava şartları aşağıdaki gibi verilmiştir.

Kış dış sıcaklık değeri					:-12 C

2.	PROJELENDİRİLEN TESİSAT TÜRLERİ

Havalandırma Tesisatı

Isıtma Tesisatı

Pis Su Tesisatı

Kullanma Soğuk Su Tesisatı

Kullanma Sıcak Su Tesisatı

3.	ISITMA TESİSATI :

3.1	Isıtma tesisatının beslemesi yoğuşmalı kombilerden yapılacaktır.

Yapının tamamında panel radyatörler kullanılmıştır.

Isıtma sistemi su rejimi 85/65 C olacaktır.

3.2	Isıtılan Mahal Sıcaklıkları ;

Mahal 				Kış Oda Sıcaklığı

Koridorlar				18 C

Hasta Odaları				22 C

Poliklinikler				20 C

Labaratuvarlar				20 C

İdari odalar				20 C

3.3	ISIL YÜKLER

RADYATÖR ISI YÜKÜ		:  15 000 kcal/h

3.4	KOMBİ SEÇİMİ:

Q=20.000 kcal/h

1 adet  yoğuşmalı kombi seçilmiştir.

4.    SIHHİ TESİSAT

4.1	Yapının su beslemesi şehir şebekesinden yapılacaktır. Hastahane’de su deposu ve hidrafor sistemi tesis edilecektir.

4.2	Temiz su boru çapları yükleme birimine göre verilecektir. 3/8” ’lik bir musluğun su verimi olan 0.25 lt/sn yükleme birimi olarak alınmıştır. Diğer bütün sarfiyatlar bu birime tamamlanmıştır.

Temiz Su Sarfiyat Yerlerinin Yükleme Birimleri :

Sarfiyat Yerleri 			Yükleme Birimleri

Lavabo	0.50

Hela Rezervuarı 	0.25

Pisuar	0.25

Taharet Musluğu	0.25

Evye	1.00

Banyo	2.50

Temiz Su Boru Çapları :

Çap (inch)	Yükleme Birimi

½”	1,5

¾”	4,5

1”	10

1 ¼” 	28

1 ½”	55

2”	196

4.3	Pis Su Tesisatı Sarfiyat Birimleri :

Aparey Cinsi				Yükleme Birimi

Hela						6

Duş						7

Eviye						4

Lavabo					2

Pisuar					1

Süzgeç					2

Pis Su Boru Çapları :

Boru Çapı (mm)	Düşey Boru (SB)		Yatay Boru (SB)

50	-	10

70	40	25

100	150	100

125	400	270

4.4 YAPININ KULLANMA SUYU İHTİYACININ TESBİTİ

10 Görevli			:10kişix45lt/gün/kişi=450	lt/gün

Günlük gidip gelen		:100kişix15lt/gün/kişi=1500	lt/gün

Günlük su ihtiyacı(Qt)	:1950lt/gün≈2m3/gün

Yaklaşık 2 günlük depolama yapılırsa

Kullanma suyu rezervi=4m3

1 adet x 4ton(m3) paslanmaz çelik KULLANMA SUYU DEPOSU seçildi.

4.5	KULLANMA SUYU HİDROFORUNUN SEÇİMİ

Lavabo                                :	0.5	YB   x	8	adet =	4	YB

Klozet                                  :	0.5	YB   x	1	adet =	0.5	YB

Eviye                                   :	1	YB   x	1	adet =	1	YB

Hela                                    :	6	YB   x	3	adet =	18	YB

Hela Rezarvuarı                 :	0.25	YB   x	3	adet =	0.75	YB

TOPLAM		=24.25	YB

Q=	0.25 x  √24.25

Q=	1.25	lt/s

Q=	4500	lt/h

Qmax = Qt x k

Qmax = 4500x0,45  =2025	lt/h

Qp  = Qmax / 0,4  =2025 / 0,4=5062 lt/h  =5 m3/h (Pompa)

Palt = ( Hst + Hak + Hkayıp )

Hst : 	Yükseklik	5	mSS

Hak   :	Akma basıncı :10	mSS

Hkayıp   : 		20	mSS

Palt     =35	mSS

Püst    =Palt + 15 mSS  =50	mSS

Seçilen hidrofor

V =	5	m3/h

Palt  =	35	mSS

Püst  =	50	mSS

N=	1,5 kw

1 pompalı,tam otomatik,paket,frekans konvertörlü hidrofor

4.6	YANGIN TESİSATI

Yangına karşı önlem olarak taşınabilir yangın tüpleri konulmuştur.

4.7	YAPININ SICAK SU İHTİYACININ TESBİTİ :

Yapının sıcak su ihtiyacı yoğuşmalı kombi tarafından karşılanacaktır.

5.0	KLİMA  HAVALANDIRMA TESİSATI

Klima ısıl yükleri aşağıdaki kaynaklardan oluşacağı kabul edilerek hesap

yapılacaktır.

Havalandırma tesisatında aşağıda belirtilen hava hızları seçilmiştir:

Ana kanallar			:7.0		8.0m/sn

Branşmanlar			:2.5		4.0m/sn

Menfezler			:2.0		2.5m/sn

Dış hava menfezi		:4.0		5.0m/sn

Filitre				:1.5m/sn

Isıtıcı-soğutucu serpantin	:3.0m/sn

Klima santralleri ve aspiratörlerinde imalatçı firma tiplerine göre ses için.kanallarda ve santrallerde akustik izole ve susturucu hücrelerle önlem alınmıştır.

Tüm havalandırma sisteminde kanal ayrımlarında hava ayar damperleri veya ayar klapeleri konulacaktır.

Vantilatör seçilirken aşağıdaki basınç kayıpları kabül edilmiştir.

Vantilatör Basınç Kayıpları:

Damper			:4.0mmSS

Filtre				:8.0mmSS

Vantilatör hücresi		:4.0 mmSS

Son menfez direnci		:2.0 mmSS

Taze hava emiş menfezi	:4.0 mmSS

Isıtıcı				:8.0 mmSS

Soğutucu			:10.0 mmSS

Aspiratör seçilirken aşağıdaki basınç kayıpları kabül edilecektir.

Aspiratör Basınç Kayıpları:

Aspiratör hücresi		:4.0 mmSS

İlk menfez direnci		:2.0 mmSS

Egzost atış menfezi		:4.0 mmSS

5.1.	ASPRATÖRLER(ÇATI TİPİ)

CTA-01

V=400m3/h

Hm=20mmSS

N=0,3kw

Düz kanal kaybı -Özel direnç-Dinamik basınç :5mmSS

Aspiratör 					   :4mmSS

İlk menfez direnci			               :2mmSS

Egzost atış menfezi				   :4mmSS

Toplam					   :15mmSS