- ÖN BİLGİLER:

1.1	Proje konusu yapı  Tip 4-5 HEKİMLİ ASM  Binası’ dir.

  - Isıtma sistemi kömürlü olarak çözümlenmiştir. 4-5 HEKİMLİ ASM  tip proje olarak düşünülmüştür. Isıtma hesapları BOLU ‘ya göre yapılmıştır.

Ancak daha soğuk illerde veya yakıt sistemi farklı olan illerde yüklenici firma tarafından ısıtma projeleri revize edilip idarenin onayı alınacaktır.

1.3	Kullanma suyu şehir şebekesinden  alınacaktır. Su kesilme ve basınç düşme durumları göz önüne alınarak paslanmaz çelik su deposu tesis edilmiştir.

1.4      Wc’lerden egzost havalandırması yapılıp çatı tipi aspratörle emiş sağlanmıştır.

1.5	Isı kaybı ve ısı kazancı hesaplarında İklim şartları için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bültenleri ve iklim klavuzunda  BOLU ili dış hava şartları aşağıdaki gibi verilmiştir.

Kış dış sıcaklık değeri					:-15 C

2.	PROJELENDİRİLEN TESİSAT TÜRLERİ

Havalandırma Tesisatı

Isıtma Tesisatı

Pis Su Tesisatı

Kullanma Soğuk Su Tesisatı

Kullanma Sıcak Su Tesisatı

3.	ISITMA TESİSATI :

3.1	Isıtma tesisatının beslemesi kömürlü kazandan yapılacaktır.

Yapının tamamında panel radyatörler kullanılmıştır.

Isıtma sistemi su rejimi 90/70 C olacaktır.

3.2	Isıtılan Mahal Sıcaklıkları

Mahal 				Kış Oda Sıcaklığı

Koridorlar				18 C

Poliklinikler				20 C

Labaratuvarlar				20 C

İdari odalar				20 C

3.3	ISIL YÜKLER

RADYATÖR ISI YÜKÜ		:  30 000 kcal/h

BOYLER ISI YÜKÜ			:  20 000 kcal/h

TOPLAM				   50 000 kcal/h

3.4	KÖMÜRLÜ KAZAN SEÇİMİ:

Q=60.000 kcal/h

5 bar basınçlı.

3.5	BACA SEÇİMİ:

F = ( 0,03 x Qk ) / √ h

F =(  0.03x60,000) / √ 6	=735	cm2

Baca Ölçüsü :   30 x 30 cm(DUMAN BACASI)-ATEŞ TUĞLASI

Baca Ölçüsü :

735 /2 = 368cm2

20 x 20 cm(TEMİZ HAVA BACASI) -ATEŞ TUĞLASI VEYA MENFEZLİ KAPI

3.6 	AÇIK GENLEŞME DEPOSU HESABI

SEÇİLEN KAZAN :60000 kcal/h=70 kw

1- Toplam su hacmi (V)

Vs = Qk x f

Vs = Toplam su hacmi	( lt )

Qk = Kazan kapasitesi		(kw)

f    = Isıtıcı tipine göre çarpım katsayısı

Vs       =70 x 12	:840	lt

2- Genleşen su miktarı ( Ve )

Ve = Vs x n 	=840x0.0486=41	lt

3-Depo Hacmi

V = Ve x 2=82 lt

150 lt galvaniz sac açık genleşme deposu seçildi.

Güvenlik Boruları

Gidiş ve dönüş güvenlik boruları çapları,

dg :   15 +  1,4 √ Qk

dg :   15 +  1,4 √ 70	:26,7	mm

dg :   1" seçildi.

dd :   15 +   0,93√ Qk

dd :   15 +   0,93√ 70 :22,7	mm

dd :   3/4" seçildi.

Haberci : 1/2"

3.7	RADYATÖR  ISITMA SİRKÜLASYON POMPALARI

V=30 000 / 20 000

V=1,5m3/h

H=6mSS

N=0.2 kw

2 adet biri yedek

3.8	BOYLER  ISITMA SİRKÜLASYON POMPALARI-KAZAN TARAFI

V=20 000 / 20 000

V=1m3/h

H=8mSS

N=0.2 kw

2 adet biri yedek

3.9	BOYLER  ISITMA SİRKÜLASYON POMPALARI-GÜNEŞ ENERJİSİ

V=1m3/h

H=8mSS

N=0.2 kw

2 adet biri yedek

3.10	SICAK SU SİRKÜLASYON POMPALARI

V=1m3/h

H=6mSS

N=0.2 kw

2 adet biri yedek

4.    SIHHİ TESİSAT

4.1	Yapının su beslemesi şehir şebekesinden yapılacaktır. Yapıda  su deposu ve hidrafor sistemi tesis edilecektir.

4.2	Temiz su boru çapları yükleme birimine göre verilecektir. 3/8” ’lik bir musluğun su verimi olan 0.25 lt/sn yükleme birimi olarak alınmıştır. Diğer bütün sarfiyatlar bu birime tamamlanmıştır.

Temiz Su Sarfiyat Yerlerinin Yükleme Birimleri :

Sarfiyat Yerleri 			Yükleme Birimleri

Lavabo	0.50

Hela Rezervuarı 	0.25

Pisuar	0.25

Taharet Musluğu	0.25

Evye	1.00

Banyo	2.50

Temiz Su Boru Çapları :

Çap (inch)	Yükleme Birimi

½”	1,5

¾”	4,5

1”	15

1 ¼” 	33

1 ½”	70

2”	196

4.3	Pis Su Tesisatı Sarfiyat Birimleri :

Aparey Cinsi				Yükleme Birimi

Hela						6

Duş						7

Eviye						4

Lavabo					2

Pisuar					1

Süzgeç					2

Pis Su Boru Çapları :

Boru Çapı (mm)	Düşey Boru (SB)		Yatay Boru (SB)

50	-	10

70	40	25

100	150	100

125	400	270

4.4 YAPININ KULLANMA SUYU İHTİYACININ TESBİTİ

20 Görevli			:20kişix45lt/gün/kişi=900	lt/gün

Günlük gidip gelen		:200kişix15lt/gün/kişi=3000	lt/gün

Günlük su ihtiyacı(Qt)	:3900 lt/gün≈3,9m3/gün

Yaklaşık 2 günlük depolama yapılırsa

Kullanma suyu rezervi=7,8m3

1 adet x 10ton(m3) paslanmaz çelik KULLANMA SUYU DEPOSU seçildi.

4.5	KULLANMA SUYU HİDROFORUNUN SEÇİMİ

Lavabo                                :	0.5	YB   x	16	adet =	8.0	YB

Klozet                                  :	0.5	YB   x	1	adet =	0.5	YB

Eviye                                   :	1	YB   x	4	adet =	4.0	YB

Hela                                    :	6	YB   x	4	adet =24.0	YB

Hela Rezarvuarı                 :	0.25	YB   x	4	adet =	1.0	YB

TOPLAM		=37,5	YB

Q=	0.25 x  √37,5

Q=	1.53	lt/s

Q=	5508	lt/h

Qmax = Qt x k

Qmax = 5508x0,45  =2478	lt/h

Qp  = Qmax / 0,4  =2478 / 0,4=6195 lt/h  =6 m3/h (Pompa)

Palt = ( Hst + Hak + Hkayıp )

Hst : 	Yükseklik	5	mSS

Hak   :	Akma basıncı :10	mSS

Hkayıp   : 		15	mSS

Palt     =30	mSS

Püst    =Palt + 15 mSS  =45	mSS

Seçilen hidrofor

V =	6	m3/h

Palt  =	30	mSS

Püst  =	45	mSS

N=	1 kw

1 pompalı,tam otomatik,paket,frekans konvertörlü hidrofor

4.6	YAPININ SICAK SU İHTİYACININ TESBİTİ :

Lavabo                     :	27	  x	16	adet =	432	lt/h

Eviye                        :	90	  x	4	adet =	360	lt/h

TOPLAM		=	792	lt/h

Kullanma faktörü= 0.4

Ortalama ani ihtiyaç faktörü :	792 x 0.4=317 lt/h

Depolama faktörü 		:317 x 1=317 lt/h

400 	 lt/h boyler seçildi.

Qs : Msxcxqx(tç-tg) = kw

Ms: Sıcak su ihtiyacı :	400/ 3600  =0,11 lt/h

Qs =0,11 x 4,2x1x( 60-10 ) =23 kw

Qs =19.780	Kcal/h

Qs ≈20.000	Kcal/h

Seçilen Boyler

1 adet ,400 lt/h çift serpantinli,hızlı boyler seçildi.

4.7	GÜNEŞ ENERJİSİ KOLLEKTÖRLERİ VE BOYLER İHTİYACI

(Bu bölümde yapılan hesaplamalarda SIHHİ TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TEKNİK ESASLARI  MMO YAYIN NO:122  tablo ve grafiklerinden faydalanılmıştır)

1-Bolu

2-AZİMUT AÇISI

A=1,0 (kollektör tam güneye bakıyor)

3-EĞİM AÇISI

S=30

4-YATAY DÜZLEME GELEN GÜNEŞ IŞINIMI ORTALAMA DEĞERİ

Qy=3200 kcal/m2 gün

5-EĞİK TOPLAYICI YÜZEY İÇİN DÖNÜŞÜM FAKTÖRÜ

R=1,078

6-AZİMUT AÇISI DÜZELTME FAKTÖRÜ

A=1,0

7-EĞİK TOPLAYICI YÜZEYE GELEN IŞINIM ORTALAMASI

Qk=Qy x R x A

=3200x1,078x1,0

=3450kcal / m2 gün

8-SİSTEM VERİMİ

k=0,5

9-YARARLI ISI

QN=Qk x  k

QN=3450 x 0,5

QN=1725 kcal / m2 gün

10-SICAK SU HAZIRLAYICISI İÇİN GEREKLİ ISI

Qd=Mw x C x (Tw -Tf)

Mw=15 kişi x 50 lt/gün/kişi=750lt/gün

C=1,0kcal/kg C

Tw=50 C

Tf=20 C (su giriş sıcaklığı)

Qd=750 x 1,0 x (50-20)

Qd=22500kcal/gün

KARŞILAMA ORANI=%100

Qd(gercek)=22500kcal/gün kabul edildi.

11-ABSORBER YÜZEY

Fk=Qd / QN

Fk=22500 / 1725

Fk=13m2

12-KOLLEKTÖR SAYISI

Bir kollektör 2,0 m2 olduğundan

n=13 / 2

n=6,5 adet

2,0m2 lik 7 adet güneş kollektörü seçildi.

5.0	KLİMA  HAVALANDIRMA TESİSATI

5.1.	ASPRATÖRLER(ÇATI TİPİ)

CTA-01

V=600m3/h

Hm=20mmSS(Cihaz Harici)

N=0,2kw

5.2.	ASPRATÖRLER(KANAL TİPİ)

KTA-01

V=300m3/h

Hm=15mmSS(Cihaz Harici)

N=0,1kw

KTA-02

V=350m3/h

Hm=15mmSS(Cihaz Harici)

N=0,2kw