SAĞLIK BAKANLIĞI

.  VERİ (DATA)İLETİŞİM TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM 1 - GENEL

1.01	İLGİLİ BELGELER:

A.	Çizimler, Projeler ve genel hükümleri bu kısma uygulanır.

B.	Aşağıdaki kısımların şartları bu kısma uygulanır:

1.	Temel Elektrik Şartları

2.	Kablo Tavaları ve sıva altı borular,

1.02	ÖZET

A.	Bu kısım yapısal kablolama sistemini içerir.

B.	Veri ağı, aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, çizimlerde belirtilmiş ve burada tarif edilmiştir:

1- Omurga kablajı: Fiber Optik

2- Yatay kablaj : UTP CAT6

1.03	SUNULANLAR:

A.	Ürün Bilgileri: Veri ağları ve parçaları ile ilgili imalatçı bilgileri,

- İmalat Çizimleri: servis giriş yerleri, racklar, terminaller ve iletişim kabinlerini içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde veri ağ ve aksesuarlarının yerleşim çizimleri,

1.04	KALİTE GÜVENCE:

A.	İmalatçının Nitelikleri: gerekli tip, özdeğer ve kapasitelere sahip veri ağı imalatı konusunda çalışan ve ürünleri benzer hizmetlerde en az 5 yıldır başarılı bir şekilde kullanılmakta olan firmalar.

B.	Kurulumu Yapanın Nitelikleri: bu proje için gerekli olan veri ağlarını kullanan projelerde en az 5 yıllık başarılı kurulum deneyimi olan firmalar.

1.05	NAKLİYE, DEPOLAMA VE TAŞIMA:

A.	Veri ağı kapsamında kullanılacak tüm malzemeler orijinal ambalajlarında montaj mahalline getirileceklerdir.

B.	Montaj mahalline gelen veri ağı parçaları, montajları yapılıncaya kadar orijinal paketleri içinde saklanacaktır. Bu kapsamda, bu malzemeler; hava koşullarından, nemden, kirden ve aşırı sıcaklıklardan korunmuş ve iyi havalandırılmış bir odada depolanacaktır.

KISIM 2 ÜRÜNLER

2.01	İMALATÇILAR:

A.	Uygun İmalatçılar: İmalatçılar şartnamede tanımlanan üst kalite ürünleri sağlayabilecektir. Kabinler hariç, diğer pasif elemanlar (kablo, patch panel ve patchcord, prizler vb.) aynı markanın ürünleri olacaktır ve imalatçının değerlendirilmesi Kontrol Mühendisi tarafından yapılacaktır.

2.02	OMURGA KABLAJI:

A.	Veri omurgası : gelecekteki hızlarıda taşıyabilmek açısından, 4 core Single mode, 4 core Multi mode’dan oluşan toplam 8 core’lu hibrit fiber optik kablolardan oluşturulacaktır. Bu kapsamda, ana kabinden kenar kabinlere fiber optik kablo çekilecek olup, birden fazla aktif cihaz (switch) konulacak olan kenar kabinetlere 2 adet fiber optik kablo çekilecektir. Böylece her bir aktif cihaz için bir çift yedek fiber bırakılmış olacaktır.

B. 	HİBRİT  F/O KABLO BİNA İÇİ/BİNA DIŞI

1. Kullanılacak fiber optik kabloların Multi-mode fiberleri 50/125  mikron, Single mode fiberleri 9/125 mikron olacak ve indoor/outdoor tipinde olacaktır.

2. Fiber Optik kabloların çalışma sıcaklık aralığı –40 ile +70 olacaktır. 3. Kablo dış kılıfı, sürtünmelere ve zorlanmalara karşı korunaklı HDPE (Yüksek Yoğunluklu Poly-Ethilen) olacaktır.

4. Kablo kılıfı LSZH olacak, kablo yapısı loose tüp olacaktır.

5. Fiber optik kabloların 1 Km mesafe için, 850 nm dalga boyunda zayıflama değeri en fazla 3.0 dB/km ve 1300 nm dalga boyunda zayıflama değeri en fazla 1.0 dB/km olacaktır.

6. Fiber kablonun bant genişliği 850 nm dalga boyunda en az 200 dB/km. ve 1300 nm. dalga boyunda zayıflama değeri en az 600 dB/km olacaktır.

C. 	FİBER OPTİK PATCH PANEL

1. Fiber optik patch paneller en az 12 adet “SC Duplex Coupler” takılmaya uygun tipte metal olacaklardır.

2. Kullanılacak adaptörler zirconia sleeve sahip olacaklardır.

3. Paneller, 19” kabinelere takılmaya uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları verilecektir.

4. Sonlandırmalar Zircona ferrul’e sahip SC konnektörlü pig-tail’ler ile “fusion splice” tekniği ile yapılacak ve her bir fiber ucun testi SM ve MM modüllere sahip OTDR ile ölçülecektir.

5. Her patchpanel için yeterli miktarda fusion splice casette teklif edilecektir.

D. 	FİBER OPTİK PATCHCORD

1. Fiber optik patch cordlar fabrikasyon olacak ve bir tarafı SC, diğer tarafı konulacak aktif cihazın giriş adaptörüne uygun olacaktır.

2. SC konnektörler Zirconia (ZrO2) ferrule sahip olacaktır.

3. Kullanılacağı yere göre 1-2 m uzunluğunda olacaklardır.

2.03	YATAY ALT SİSTEM

Yapısal kablolama, yüksek hız gerektiren uygulamaları bugün ve gelecekte destekleyecek,  esnek ve kalıcı olacaktır. Yatayda yıldız yapıda CAT6 UTP kablo tesisi edilecek olup,  kenar kabinlerde mümkün olduğunca 24 ve katları şeklinde kullanıcı sayıları bağlanacaktır. UTP kablolama altyapısındaki tüm UTP ürünler aynı marka olacak ve CAT6 kablo, patch panel, patch cord ile data prizilerinin CAT6 standartlarına uygunluğu, bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belgelenecektir.(ETL, 3P veya UL).

Kurulumu gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test cihazları ve aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD ortamında kuruma teslim edilecektir. Yapısal kablolama sertifikalandırılacak ve performans garantisi en az 10 yıl olacaktır

A. 	UTP KABLO

1. Teklif edilen UTP kablo CAT6 standardında ve 250 (ikiyüzelli) MHz’lik iletişimi 100 (Yüz) metrelik mesafede destekleyecektir.

2. UTP kablo iletkeni, 23 (Yirmiüç) AWG ölçüsünde, çıplak ve katı bakır (bare solid copper) olacaktır.

3. Kablo IEC 332-1 (Fire performance) testinden geçiyor olacaktır.

4. Kablo dışında LSZH (low smoke zero halogen) kılıf  kullanılmalıdır.

5. UTP kablolar ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 standartlarına uygun olacaktır.

B. 	UTP PRİZLER

1. Tüm UTP prizler, EIA 568B wired CAT6 standardında olacaktır.

2. Toz ve benzeri dış etkenlere koruma sağlamak için, kullanılacak UTP prizler yaylı kapaklı olacaktır.

3. Priz üzerinde etiketleme için özel alan bulunacaktır

C. 	UTP PATCHPANEL

1. CAT6 standardındaki patch paneller üzerinde 24 (yirmidört) adet RJ45 port olacaktır.

2. Patch panel 19” (ondokuz inch) kabinlere uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları verilecektir. Her bir patch panelin arkasında sonlandırılan UTP kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular entegre olarak bulunacaktır.

3. Patch paneller ISO 11801 EN50173, TIA 568A standardında olacaktır.

D. 	UTP PATCHCORD

1. UTP kablolar, aktif iletişim cihazlarına doğrudan bağlanmayacak, 1m uzunluğunda RJ-45 konnektörlü CAT6 aktarma kabloları ile bağlanacaktır.

2. UTP RJ45 konektör materyali Polycarbonate UL 94 V-2 olmalıdır

3. Duvar prizleri ile bilgisayar bağlantıları 3 metrelik,  ethernet anahtar ile UTP patch panel bağlantıları ise 1 metrelik CAT6 standardında patch kablolar ile yapılacaktır.

B.	Altyapı genelinde bağlantılar, yönetilebilir anahtarlar üzerinden yapılacaktır.

.

2.04 		DATA KABİNLERİ

19” Rack kabinet (dikili tip, duvar tipi ve aksesuarları) üretiminde ISO 9000 kalite güvence sistemine sahip olmalıdır.

19” KABİNETLER:

1. Ölçüler: Kabinet içinde kullanılacak aktif ve pasif bileşenlerin sayısına uygun olarak hesaplanacaktır.  Konulacak yere uygun olarak dikili veya duvar tipi olacaklardır.

2. Ana şase ve profil yapıları eksenel mukavemeti ve dış darbelere dayanıklılığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.

3. Kabinetlere 4 taraftan da ulaşılabilir olacaktır.

4. Kabinetlerin ön kapakları en az 2 kenarı metal çerçeveli temperli antistatik füme cam olacaktır.

5. DIN EN 10130 – 99 Ereğli sacı kullanılacaktır.

6. Kabinlerin boyama prosesi; darbelere karşı yüksek mukavemetli, elektrostatik texture RAL9005 toz boya ile boyalı olacaktır.

7.Metal yüzeylerde; 85 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanacaktır.

8.32U ve üzeri büyüklükteki kabinlerde 4’lü, 20U ve üzeri büyüklükteki kabinlerde 2’li, daha küçük kabinlerde tekli termostatlı fan grupları kullanılacaktır.

9.Kabinlerde 19” 6’lı sigortalı priz grupları bulunacaktır. Kullanılan priz blokları, CE ve ISO sertifikasına sahip olacaktır

19inch montaj dikmeleri; kabin derinliği boyunca hareket edebilecek şekilde imal ve montaj edilecektir.

2.04 		AKTİF CİHAZLAR

Sistemin aktif cihazları non-bloking çalışacak şekilde seçilecek ve gerçek L3 yönetilebilir switch’ler kullanılacaktır. Sistemde her bir kenar switch’e bir adet ve omurga switch’e de kenar switch sayısı kadar 1000SX fiber modül takılacaktır.

A. 	OMURGA SWITCH

1. Anahtar çok amaçlı kullanım için modüler yapıda olmalıdır.

2. Cihaz multi-layer özellikte olmalı ve  Layer 3-4 anahtarlama yapabilmelidir.

3. Anahtarın backplane kapasitesi en az 48 Gbps olmalı ve L2, L3, L4 performansı en az 35 Mpps olmalıdır.

4. Anahtar üzerinde en az 16 adet GBIC slot bulunmalı ve bu slotlara 1000SX, 1000LX veya 1000T modül takılabilmelidir.

6. Anahtar üzerinde çalıştırılan portlar, anahtar çalışır durumda iken herhangi bir kesintiye yol açmadan sökülüp takılabilmelidir (Hot Swappable).

7. Anahtarın güç kaynağı gerektiğinde  yedeklenebilmelidir.

8. Cihaz Port, MAC adres, protokol ve IP subnet tabanlı VLAN oluşturulabilmelidir. Desteklediği VLAN sayısı en az 4000 olmalıdır.

9. Cihaz üzerinde en az 64Mb RAM bellek olmalı ve  ayrıca cihaz üzerindeki RAM bellek kapasitesi istenildiğinde arttırılabilmelidir.

10. IP protokolu icin Static Route, RIP, RIPv2, OSPF v2 yönlendirme protokolleri cihaz üzerinde gelen yazılım ile desteklenmelidir.

11. Cihaz üzerinde 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.1x, 802.1p, 802.1q, 802.3ad LACP, SSH, SNMPv3, TACACS+ desteği olacaktır.

12. Anahtar, multicasti trafiğini denetleyebilmeli  PIM SM ve DM, DVMRP ve IGMPv2 protokolünü desteklemelidir.

13. IP protokolu icin Static Route, RIP, RIPv2, OSPF v2 yönlendirme protokolleri cihaz üzerinde gelen yazılım ile desteklenmelidir.

B. 	KENAR SWITCH

1. Cihaz üzerinde 24 veya 48 adet RJ45 10/100base-TX (IEee802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX) portu bulunacak ve portların auto-sense  özelliği olacaktır.

2. Cihaz üzerinde 2 adet  boş slot bulunacaktır. Bu boş slotlara  1000SX, 1000LX modülleri takılabilir olacaktır.

3. Cihaz üzerinde en az 24 port için 9 Gbps, 48 port için 18 Gbps backplane ve 6 Mpps throughput desteği olmalıdır.

4. 802.1p priority, 802.1d spanning tree, 802.1Q VLAN, 802.3x flow control protokollerini destekleyecektir.

5. MAC Adres sayısı minimum 8K olacaktır.

6. Anahtar ikinci ve üçüncü seviye IP işlemlerini wire-speed yapabilmelidir.

7. Anahtarın RMON (en az 4 grup) ve SNMP v3 desteği olacaktır. Anahtar web tabanlı yönetim arayüzüne de sahip olmalıdır. NTPv3, TELNET, HTTP ve SSH ile de yönetilebilmelidir.

8. Ayrıca anahtarın TACACS/TACACS+/RADIUS, SSLv3 desteği olmalıdır.

9. Anahtar port bazında en az 255 VLAN desteğine sahip olacaktır. Ayrıca 802.1q VLAN tagging özellikleri olacaktır. GVRP desteği olacaktır.

10. Anahtar, RIP , RIPv2 ve OSPFv2 yönlendirme protokollerini destekleyen yazılım ile teklif edilmelidir.

11. Anahtar üzerinde ağ güvenliğini sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcıların yetkilendirilmesi için IEEE 802.1x protokolü desteklenmelidir.

12. Anahtar üzerinde QoS desteği olmalı ve banwidth limiting yapabilmelidir.

13. Anahtarın Port Trunking ve Port Mirroring özellikleri olmalıdır.

14. Anahtar, en az IGMP v2 protokolünü destekleyecektir. Ayrıca, STP, Rapid Spanning Tree ve MSTP desteklenmelidir.

KISIM 3 - UYGULAMA

3.01	KABLO SİSTEMİNİN KURULMASI:

A.	Yapısal Kablaj Sistemi Kurulum İşçiliği: Müteahhit kablaj sisteminin nitelik ve işçilik bakımından en yüksek standartta ve zamanında kurulmasını sağlamak için gerekli olan personel ve hizmeti tedarik edecektir.

B.	F/O Sonlandırma tekniği fusion splice olacaktır.

3.02	SAHA KALİTE KONTROLÜ:

A.	Sistem Sertifikasyonu: Müteahhit, 10 yıllık bir sistem sertifikasyonunu destekleyebilecek yeterlilikte eğitim ve deneyime sahip onaylanmış bir kablaj sistemi kurulumcusu olmalıdır. Sertifikasyon, sistemin tüm ses ve veri uygulamalarını desteklemede uygun olarak çalışacağını garanti  edecektir.

B.	Sistem Testi: Kurulum %100 test edilmiş olacaktır. Test şartları açık/kısa devreleri, çift tersliklerini ve tüm bakır ortamların süreklilik testlerini ve fiber ortamlar için OTDR ölçümlerini içerecektir. Kurulumu gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test cihazları ve aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD ortamında kuruma teslim edilecektir. Yapısal kablolama sertifikalandırılacak ve performans garantisi en az 20 yıl olacaktır.

C.	Etiketleme. Tüm çiftler/devreler renk kodlu belirtme şeritleri ile uygun şekilde etiketlenecektir. Her devrenin ayrı olarak tanımlanabileceği bir numaralandırma sistemi kullanılacaktır.

3.03	EĞİTİM:

A.	Eğitim: Yapısal Kablaj Sisteminin kurulumu, test edilmesi ve hizmete sokulması konusunda çalıştırıcı/işveren personeli gereken şekilde eğitilecektir.

3.04	GARANTİ:

A.	İlgili firma tüm ürünlerin kurulumu ve uygulaması konusunda malzeme ve işçilik hatalarına karşı 36 ay ve yedek parça temini olarak 10 yıl garanti verecektir.