MAKİNE GENEL TEKNİK ŞARNAMESİ

Hafif çelik taşıyıcılı ön üretimli 112 ashi (T1-T2)projeleri  tip proje olarak Sağlık Bakanlığından onaylanmış olup, uygulama yapılacak her arsa için uygun tip belirlenerek, herbir uygulama için ayrı ayrı olmak üzere ruhsat ve/veya işyeri tesliminde;  yüklenici firma tarafından oluşturulacak imalat detayları, ilgi arsanın zemin özellikleri değerlendirilerek, ölçekli ve kotlu (ıtrf-koordinatlı) yerleşim planı ile birlikte proje müellifi (Yük. Mimar Z. Merve KUYU - Mesart Mimarlık ve İnşaat A.Ş.) onayına sunulacaktır. Proje müellifi uygun olmayan imalat detaylarında revize isteyebilir. Proje müellifi tarafından  onaylanmamış projeler uygulamaya geçirilemez

1-GENEL HUSUSLAR

1.1.   Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

1.2.  Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.

1.3.   Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı ( as-built  ) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

1.4.   İnşaat sırasında hazırlanan yapıldı (as-built) projeler, gerçekleşen imalata göre olacak ve imalat sırasındaki bütün düzeltme ve değişikliklere ait şartname ve çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulünün yapılmasını müteakip 2 hafta içinde, 2 kopya hazırlanacak ve Cd ‘lere Auto-Cad çizimi olarak kaydedilecektir.

1.5.  Yüklenici, idarenin  talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

1.6.    Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak,  İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.7.    İmalatlar için yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

1.8.  İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

1.9. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

1.10. Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken Bayındırlık Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi’ ne uyulacaktır.

1.11. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği taktirdi iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

1.12.   Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj  tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber pursantaj tablosunda olsun olmasın proje,detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmayacakdır.

1.13. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yüklenici yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

1.14. Keşif özetleri listelerindeki kullanılan ve tanımlanan tüm ekipmanlar için Bayındırlık Bakanlığı Tesisat Birim fiyatlarında yazılı maddeler ve tanımlamaları geçerlidir. Birim fiyatı olmayan imalat kalemleri için aşağıda verilen özel imalat tanınları esas  alınacaktır.

1.15. Teçhizatın her Cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir teçhizat testlerinin yapılmasından önce ve kalan kılavuzları geçici kabulden önce temin edileceklerdir. Kapakta şu tanımlamalar yazılı olacaktır. ıİŞLETME VE BAKIM KILAVUZUı

Kelimeleri teçhizat ve binanın adı ve yeri, Yüklenici adı, ve kontrat numarası, her teçhizat montaj taşeronun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır. Kılavuzda ıiçindekilerı listesi bulunacak, konuyu içeren talimatların önünde yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlenmesi, ıiçindekilerı bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir ;

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisat ve kontrol şemaları yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı, yol verme yöntemi işletme yöntem kapatma talimatları, montaj talimatları, bakım talimatları, tip, sınıf, ısı aralığı yağlama tarifesi, güvenlik önlemleri, şemalar ve resimler, test yöntemleri, performans verileri ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır.

İşletme ve Bakım Talimatlarının Asılması:

İşletme ve bakım personelinin kullanması amacıyla her Cihaz için onaylı işletme talimatları temin edilecektir. İşletme talimatında numaralandırılmış olan tüm ekipmanların numaraları metal plakalar ile numaralandırılıp, bu numaralar zincir ile ilgili ekipmana takılacaktır. İşletme talimatları kapsamında elektrik tesisatı şemaları, kontrol şemaları ve teçhizatın her ana parçası için kumanda sırası bulunacaktır. İşletme talimatları basılmış veya metale kazınmış olacak ve camla çerçevelenmiş veya onaylanmış bir plastik ile kaplanacak ve kontrollük tarafından gösterilen yere asılacaktır.

İşletme talimatları yol verme doğru ayar, işletme, yağlama kaplama, güvenlik önlemleri, teçhizatın bozulması durumunda yapılacak işlemler ve parça imalatçısının önerdiği diğer talimat maddeleri teçhizatın her ana birimine iliştirilecek veya yanına asılacaktır.İşletme talimatları havaya dayanıklı malzemeden yapılacaktir.

1.17.  İdari Personelin Eğitimi:

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamı ile yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. İşletme teçhizat veya sistem kabul edilip kontrollüğe normal işletme için teslim edildikten sonraki, ilk normal çalışma haftası içinde işletmeyi yapacak personele gerekli eğim verilecektir.

MALZEMELERE / İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER  :

2.1. SIHHİ TESİSAT İŞLER

Genel :

Binada kullanım suyu; birlik şebekesinden alınan su, yeni yapılacak su deposu ve hidrofor sistemi ile basınçlandırılarak beslenecektir. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzemeler ve donatım, bu inşaat şartnamelerine uygun olarak temin edilecek, kontrollüğe eksiksiz ve çalışır bir sistem sağlayacak şekilde tam ve doğru olarak teslim edileceklerdir. Her teçhizat ve armatürün gereken bütün tespit plakaları, ankrajları ve bağlantı elemanları tam olacaktır. Sıva altı tespit plakaları sağlam yapılı ve korozyona mukavim yüzeyli olacaklardır. Yüklenici, çizimleri dikkatlice inceleyecek ve esaslı bir değişiklik olmaksızın malzeme ve ekipmanların belirtilen şekilde uygun montajlarından sorumlu tutulacaktır. Yüklenici şebeke suyu ve kanalizasyon bağlantısından sorumlu olacaktır.

Kesme ve Tamirat :

Tüm iş önceden dikkatli olarak planlanacak, kat betonu dökülürken havalandırma, yangın, sıhhı tesisat, pis su,ısıtma borularının geçişi için gerekli boşluk bırakılacak ve binada herhangi bir delme işlemi ancak kontrollüğün yazılı izni ile olacaktır. Delme işlemi dikkatle yapılacaktır. Montaj amacıyla yapılan kesme işleminden dolayı binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelecek zararlar, konu ile ilgili tecrübeli teknik elemanlar tarafından ek bir masraf çıkarmaksızın onarılacaktır.

Muayene ve Testler:

Kabulden önce Müteahhit, pissu havalık ve su boruları için gerekli testleri yapacak ve KONTROL tarafından onaylanacaktır. Yer altında bulunan borular üstleri örtülmeden önce test edileceklerdir. Testler için gerekli teçhizat, idareye hiç bir ek masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

1-Pissu Testi Hem tüm drenaj sisteminin ve hem de havalık sisteminin gerekli olan tüm açıklıkları, tapalarla tıkanacaktır. Sistem, parça parça test edilerek ek yerlerinden sısıntı olmadığı gözleneçek ve tutanak altına alınacaktır.

2-Su Sistemi Kaba işlerin bitimi üzerine ve armatürlerin montajından önce tüm sıcak ve soğuk su sistemi 10 kg/cm²’den az olmayan bir hidrostatik basınç altında test edilecektir ve tüm bağlantıların muayenesine izin vermek için 30 dakikadan az olmamak üzere bu basınçta su sızdırmadığı kanıtlanacaktır. Montajın tamamlanmasından önce su borusu sisteminin bir kısmının gömülmesi gereken yerlerde bu kısım tüm sistem için belirtilen yöntemle ayrı olarak test edilecektir.

Hatalı İş :

Eğer muayene veya test hata ortaya koyarsa bu hatalı iş veya malzeme idareye hiç bir ek masraf çıkartmadan değiştirilecek ve istenen testler KONTROL tarafından kabul edilinceye kadar tekrarlanacaktır. Boruların onarımı yeni malzemelerle yapılacaktır.

Temizlik ve Ayar:

İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. Boru sisteminin uygun olarak temizlenmesinde Yüklenicinin hatası yüzünden binanın bölümlerinde, yüzeylerinde veya teçhizatında meydana gelebilecek herhangi bir kesinti, renk değişimi veya diğer hasarlar, idareye herhangi bir masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından onarılacaktır. İşin tamamlanmasından sonra sıcak su sistemi düzgün çalışacak şekilde ayarlanacak ve işin diğer bölümleri ile sessiz çalışacak şekilde ayarlanacaktır. Otomatik kontrol cihazları düzenli işleyecek şekilde ayarlanacaktır.

| Poz No | 25.100.1012 |  | Sıra No: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş |  |  |
| Poz No | 25.102.1601 |  | Sıra No: 4 |
| Tanımı | Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) | Birimi: | TK |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.) |  |  |

| Poz No | 25.112.1101 |  | Sıra No: 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | Birimi: | TK |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. |  |  |

| Poz No | 25.120.1102 |  | Sıra No: 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Poz No | 25.125.2501 |  | Sıra No: 19 |
| Tanımı | Ayak seti (kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) | Birimi: | TK |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm’lik pirinçten kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. TS EN 10255+A1 e uygun galvaniz kaplı boru ayak, plastik pabuç, duvar bağlantısı için askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set. |  |  |

| Poz No | 25.130.1302 |  | Sıra No: 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.130.3101 |  | Sıra No: 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS ISO 7005 , çift kumandalı bataryalar TS 200'e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ , conta , o-ring vb. bileşenler KTW(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler EN 246' ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW , KIWA , SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar % 25 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Döner çıkış uçlu, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü. |  |  |

| Poz No | 25.130.3305 |  | Sıra No: 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | kireç tutmayan cascade perlatörlü, seramik salmastralı, mekanik veya otomatik yön değiştiricili. |  |  |
| Poz No | 25.135.1101 |  | Sıra No: 25 |
| Tanımı | Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen tipte, sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. |  |  |

| Poz No | 25.135.2002 |  | Sıra No: 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Paslanmaz çelik kağıtlık | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.135.3001 |  | Sıra No: 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Askı fayans 10x16cm | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü askının montaj elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Takriben 10x16 cm. |  |  |

| Poz No | 25.138.1031 |  | Sıra No: 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.312.2101 |  | Sıra No: 39 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.312.2102 |  | Sıra No: 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

2.2. KALORİFER TESİSAT İŞLERİ

Genel:

Binada onaylı projesine uygun  Malzemeler aşağıdaki özelliklerde olacaktır.

| Poz No | 25.212.1101 |  | Sıra No: 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | 2009/142/CE Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifine ve 92/42/CEE su kazanları verimliliğine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarına uygun premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı iki ayrı eşanjörde hazırlanan, elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, sirkülasyon pompasılı, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. |  |  |

| Poz No | 25.225.3025 |  | Sıra No: 46 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Panel radyatör (tip 22) 600 | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) |  |  |

| Poz No | 25.225.4002 |  | Sıra No: 46 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) |  |  |

| Poz No | 25.230.1201 |  | Sıra No: 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.230.1401 |  | Sıra No: 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

2.3. MÜŞTEREK TESİSAT İŞLERİ

GENEL HUSUSLAR

Bu Bölüm genel olarak mekanik tesisatta kullanılan, borular, izolasyon, vanalar vb. konularını kapsamaktadır.

Alt Yapı Sistemleri:

Su ve drenaj boruları bina dışında rogara kadar uzatılacak, boruların ağız kısımlarına tapa veya kapak takılacak ve bağlantıya hazır bulunacaklar ya da çizimlerde gösterildiği şekilde uzatılacak ve dağıtım şebekesine bağlanacaklardır.

Çizimler:

Boru sisteminin genel yerleşim düzeni çizimlerde gösterilmiştir. Ancak iş yeri şartları nedeniyle değişik bir tatbikat gereken yerlerde, yüklenici bu değişiklikleri içeren çizimleri hazırlayıp kontrollüğün onayına sunacaktır. Çizimlerin küçük ölçekli olması nedeniyle gerekebilecek bütün dirseklerin, boru ek parçalarının ve aksesuarların detaylarının gösterilmesi mümkün olamamıştır. Yüklenici, işine etki edecek tüm yapısal ve nihai hususları dikkatle gözden geçirecek ve buna göre donatım, sifon vana ve aksesuarları temin etmede İdareye ek masraf çıkarmayacak şekilde düzenleyecektir.

Koordinasyon:

Beton Döşeme ve Tavanlar: Beton döşeme ve tavanların altına veya içine döşenecek tüm borular, beton dökülmeden önce tam yerlerinde ve sağlamlaştırılmış olacaktır. Yüklenici, beton dökülmesi sırasında parçaların bütünlüğünü sağlamaktan sorumludur.

Kesme ve Tamirat:

Tüm iş önceden dikkatli olarak planlanacak ve binada herhangi bir delme işlemi yapılmaması için önceden betonda delik yerleri bırakılacaktır, buna ramen delik delme zorunluluğu olursa, ancak ilgili teknik elemanın izni ile yapılacaktır. Delme işlemi dikkatlice yapılacaktır. Delik açma için ayrıca bir bedel ödenmeyeçektir. Montaj amacıyla yapılan kesme işleminden dolayı binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelecek zararlar konu ile ilgili tecrübeli teknik elemanlar tarafından, kullanıcıya ek bir masraf çıkarmaksızın onarılacaktır.

Boya İşleri:

Döşeme içine veya döşeme boyunca tesis edilen boruların tüm dış yüzeyi iki kat sülyenle boyandıktan sonra bir (1) kat zift esaslı aside dayanıklı boya ile boyanacaktır. Boru askıları destekler ve gömülü tüm diğer demir işleri iyice temizlenecek, iki kat sülyenle boyandıktan sonra bir (1) kat asfaltlı vernik uygulanacaktır. Açıktaki boruların, boru kaplamalarının askıları desteklerin ve diğer demir işlerinin son kat boyası tarif edileceği şekilde yapılacaktır.

Tesisatta kullanılan dikişli siyah borular imalattan önce iki kat sülyen boya ile izole edilmeyen borular iki kat sülyen boya üzerine yağlı boya ile boyanacaktır. Borular içinden geçen akışkana göre tanımlanacaktır. Etiketleme işlemi, kontrol esnasında görülebilecek yerlerde olacaktır. Harfler büyük harf olacaktır. Etiketler beyaz olacak ve oklarla akış yönlerini gösterecektir. Oklar akışkan cinsine uygun renkte olup, genişliği ve uzunluğu boru kaplama çapına göre kontrollükçe belirlenecektir.

Tesisat döşenmesi :

Tali Borular ve Boru Güzergahları: Boru güzergahları çizimlerde belirtildiği gibi olacaktır, borular, bina içerisinde alınmış ölçülere göre doğru olarak kesilerek yerlerine bükülmeden tespit edilecektir. Binanın yapısal kısımlarının zayıflatılmamasına dikkat edilecektir. Yapısal ve tesis şartlarının gerektirebileceği gibi servis hattından gelen tali borular ana şebekenin üst, alt ya da yan tarafından uygun boru ekleme parçaları farklı yerlerdeki örtülme işlemi bitmiş yüzeyler arasında 12 mm'den az olmayacak bir mesafede ve onarıma izin verecek şekilde diğer iş ve servislerden uygun bir uzaklıkta olacaktır. Borularda çap değişiklikleri redüksiyonlu ekleme parçaları ile yapılacaktır.

Tüm soğuk su, sıcak su, sirkülasyon ve yangın dağıtım boruları projede belirtilen yerlerden  dağıtılıp ve toplanacaktır.Temiz su borularının açıktan geçen kısımlarına 1.5 m`de bir lastikli galvaniz askı kelepçe kullanılacaktır.

Galvanizli boruların yatay olanları tavanda dağıtılacaktır. Düşey olanları ise tesisata sıva altı bağlanacaktır.

Dikişli siyah borularda 2ı çapa kadar (2ı dahil) vidalı, 21/2ı ve üzeri çaptaki borular kaynaklı imalat yapılacaktır.

Galvanizli borularda galvanizli fittings malzemesi kullanılacaktır.

Tüm boruların duvar, döşeme ve tavan geçişlerinde boru kılıfı kullanılacaktır.

Çapı 2 ı ve daha küçük demir borulardaki rakorlar galvanizli  dökme demir olacaktır. Çapı 2 ½ı ve daha büyük su borularındaki rakorlar flanşlı tip ve galvanizli dökme demirden olacaktır. Flanşlı rekorlarda kullanılacak contalar en iyi kalite elyaf, plastik ya da deriden olacaktır. Rakorlar duvar, tavan veya bölmelerin içine gömülmeyecektir.

Deprem takviyeleri:

İnşa edilecek Tüm tesisat boru ve cihazları deprem riskine karşı tekniğine uygun çelik askı ve izolatörlerle sabitlenecektir. Tüm büyük cihazlar (hidrofor, tanklar vb. ) hesaplamaları yapılarak uygun sönümleme elemanları ile monte edilecektir.

Temizlik ve Ayar:

İşin bitiminde tesisatın tüm parçaları iyice temizlenecektir. Tüm teçhizat borular, vanalar ve ekleme parçaları,test için sistemin çalıştırılmasıyla birikebilecek yağ, metal parçaları ve çamurdan temizlenecektir. Boru sistemin uygun olarak temizlenmesinde yüklenicinin hatası yüzünden binanın bölümlerinde yüzeylerinde veya teçhizatın meydana gelecek herhangi bir kesinti, renk değişimi ve hasarlar, kullanıcıya herhangi bir masraf çıkarmadan Yüklenici tarafından onarılacaktır.

Hatalı İş:

Eğer muayene veya test hata gösterirse bu hatalı iş veya malzeme hiçbir ek masraf çıkartmadan değiştirilecek ve istenen testler Kontrol tarafından yazılı olarak kabul edilinceye kadar tekrarlanacaktır. Boruların onarımı yeni malzemelerle yapılacaktır. Vidalı bağlantıların veya deliklerin macunla kapatılması uygun  değildir.

| Poz No | 25.305.3101 |  | Sıra No: 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.305.3102 |  | Sıra No: 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.305.3103 |  | Sıra No: 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.300.1103 |  | Sıra No: 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.305.2101 |  | Sıra No: 68 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.305.2102 |  | Sıra No: 69 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.305.2103 |  | Sıra No: 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. |  |  |

| Poz No | 25.305.6201 |  | Sıra No: 71 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı Dış Çap Et Kalınlığı Kullanım Yeri Ø mm mm |  |  |

| Poz No | 25.305.6202 |  | Sıra No: 72 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı Dış Çap Et Kalınlığı Kullanım Yeri Ø mm mm |  |  |

| Poz No | 25.305.6203 |  | Sıra No: 73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | Birimi: | MT |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı Dış Çap Et Kalınlığı Kullanım Yeri Ø mm mm |  |  |
| Poz No | 25.312.1201 |  | Sıra No: 79 |
| Tanımı | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.2103 |  | Sıra No: 85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.2104 |  | Sıra No: 86 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.2105 |  | Sıra No: 87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.2106 |  | Sıra No: 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.325.1202 |  | Sıra No: 89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 20 mm, Vidalı veya Flanşlı | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir. |  |  |

| Poz No | 25.325.2102 |  | Sıra No: 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.325.2103 |  | Sıra No: 91 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.325.2106 |  | Sıra No: 92 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.340.1201 |  | Sıra No: 93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Otomatik hava atma cihazı (su için,flanşlı)ø 15 mm, 1/2" | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası (ÇŞB) |  |  |
| Tarifi | Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. |  |  |

DOĞALGAZ BORULARI VE DOĞALGAZ VANALARI

Isı merkezi doğalgaz tesisatında kullanılacak borular TS.6047 Doğalgaz Borusu olacak, tüm birleştirmeler GAZ KURULUŞU normlarına uygun kaynaklı ve vidalı olacaktır. Doğalgaz tesisatında kullanılan tüm vanalar TS.9809 ve TS.331’e uygun tam geçişli küresel doğalgaz vanası olacaktır. Tekliflerde kullanılması düşünülen doğalgaz borusu ile doğalgaz vanalarının marka ve teknik özellikleri belirtilecektir.

GENEL NOTLAR ;

Abonelik ve güvence bedeli ücretleri kullanıcı birlik tarafından ödenecektir.

Doğalgaz projeleri ilgili gaz kuruluşunun kriterlerine uygun şekilde yeniden projelendirilecek ve tasdik’inden sonra imalat yapılacaktır. İmalatı yapılan doğalgaz tesisinin kabulü, ilgili gaz kuruluşu tarafından yapıldıktan sonra geçici kabul işlemi yapılacaktır. Doğalgaz ile ilgili abonelik işlemlerini  idare adına yüklenici yürütecektir.

Boş olan daireler ile ilgili olarak yüklenici güvence bedelini ödeyecek,gaz açım işleminin tamamlanmasını müteakip geçici gaz kapama işlemi yaparak güvence bedelini tekrar alacaktır.

2.5.3.1.Kullanılaçak imalat kalemleri

| Poz No | 25.320.3101 |  | Sıra No: 71 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1/2" VİDALI) ø 15 mm. | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |  |
| Tarifi | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.3102 |  | Sıra No: 72 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (3/4" VİDALI) ø 20 mm. | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |  |
| Tarifi | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.320.3103 |  | Sıra No: 73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1" VİDALI) ø 25 mm. | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |  |
| Tarifi | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı. |  |  |

| Poz No | 25.345.4102 |  | Sıra No: 78 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | FİLTRELİ REGÜLATÖRLER 1 BAR'A KADAR DN 25 ( 1")vidalı | Birimi: | AD |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |  |
| Tarifi | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TSE kalite uygunluk belgeli filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iş yerinde temini ve yerinde montajı. |  |  |

| Poz No | 35.420.1300 |  | Sıra No: 118 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Adresli doğalgaz dedektörü | Birimi: | AD |
| Kitap | Gücü / Voltajı 3VA/220V50HZ Kontak Akımı/Voltajı Max. 10A Alarm Şiddeti AC 85 db Kalibre Süresi 60 sn Ortam Sıcaklığı -10°C+50°C Cihaz Tipi A Gaz Algılama % 3 Aps - % 20 Aps Standart TS EN 50194-1 Koruma IP x3 Cihaz ve Sönsör Ömrü 4 yıl Çıkış Kontak Gerilimi 220 V olan gaz alarm cihazının temini yerine montajı. |  |  |
| Tarifi |  |  |  |

| Poz No | DG.ÖZEL.01 |  | Sıra No: 119 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Doğalgaz sayacı G4 | Birimi: | AD |
| Kitap | Onaylı projesine uygun olacak şekilde, sayaçlar pals üretim sistemi ve kit bağlantı konnektörü bulunacaktır. Sayaçlar yetkili gaz kuruluşunun yetki verdiği firmalar tarafından yerleştirilecektir. Gaz kuruluşu tarafından onaylı, yukarıdaki kapasitelerdeki Doğal gaz sayacının, metalden esnek bağlantı elemanı ile temini, montaj ,nakliye ve her türlü işçilik dahil çalışır halde teslimi. |  |  |
| Tarifi |  |  |  |

| Tarifi |  |
| --- | --- |

| Poz No | DG.ÖZEL.02 |  | Sıra No: 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar | Birimi: | AD |
| Kitap | Doğalgaz temin edici firmanın genel şartnamelerine uygun olarak doğalgaz proje Çizilmesi ve hesaplarının yapılması, idareye elektronik ortamda ve kağıt çıktı halinde teslim edilmesi. Abonelik işlemlerinde idare adına firma ile görüşme ve gaz açılması sırasındaki tüm işlerin takibi, güvence bedeli hariç, harçların yatırılması, iş bitiminde gaz açılışında ve cihazların çalışır vaziyete evrakların idareye dosyaları hazırlanmış halde teslimi. |  |  |
| Tarifi |  |  |  |

| Poz No | DG.ÖZEL.03 |  | Sıra No: 122 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm | Birimi: | AD |
| Kitap | Ev tipi ocakların, gaz boru hattına sertifikalı ve paslanmaz çelikten yapılmış plastik kaplı %100 sızdırmaz konik rakorlu ve makaşonlu 1/2" fleksibl boru ve 1/2" doğalgaz vanası ile bağlanacaktır. |  |  |
| Tarifi |  |  |  |

| Poz No | 15.550.1202 |  | Sıra No: 123 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI | Birimi: | KG |
| Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) |  |  |
| Tarifi | Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. |  |  |