HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMİ

AÇIKLAMA

Kompanzasyon projesi yüklenici tarafından kontrol edilerecektir. Projelerin hatalı olması durumunda yüklenici tarafından bu hatalar tespit edilerek proje aşamasında düzelttirilecektir. Kapasitif geri beslemeleri engellemek için şönt reaktör veya şok bobini kullanılacaktır. Kesin kabule kadar her türlü kapasitif ve reaktif cezalar yüklenici tarafından ödenecektir, gerekli ayarlar ve düzeltmeler yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Güç kondansatörleri

Yapısı: Topraklama gerektirmeyen, çift izoleli poliüretan reçine kaplamalı, yanmaz, aşınmaz ve kırılmaz modüler yapılı kondansatörler kullanılacaktır.

İletken eleman: Kendini onarabilen Çinko Aluminyum kaplı polipropilen film kullanılacaktır.

İzolasyon sıvısı: Tamamen kuru tip olup, hiç bir sıvı veya gaz içermeyecektir.

Nominal gerilim: Kondansatörlerin nominal gerilimi minimum 440 Volt, sürekli çalışma gerilimi ise en az 520 V olacaktır.

Standartlar: EN 60831-1/2, IEC 60871-1/2, VDE 560, BS1650, C53-108/109

  - Harmonik Filtre Reaktörleri

Yapısı: Demir Nüveli olacaktır.

Şebeke Frekansı: 50 Hz şebeke frekansında çalışacaktır.

Akord frekansı: >189 Hz

Endüktans toleransı: <%3 (Lineerite akımında dahi)

Harmonik tipi: %8’e kadar gerilim harmoniği altında kullanılabilecektir.

Termal yüklenme: 1,06 Irms

Linearite: >2 In

Standartlar: EN 60289, IEC 60289

  - Reaktif Güç Kontrol rölesi

Kurulum: Otomatik C/k oranı tespiti yapabilecektir Otomatik kademe gücü öğrenme özelliği olacaktır. Otomatik bağlantı şekli ve faz açısı tespiti yapabilecektir. Otomatik Hatalı bağlantı düzeltme işlemi yapabilecektir.

Çalışma Mantığı: Tercihe bağlı otomatik – manuel çalışma olanağı olacaktır. Sıra dizininden bağımsız çalışabilecektir. İhtiyaç güce göre uygun akıllı devreye alma çıkarma yapacaktır.

Ölçme ve İzleme: 1 fazdan ölçü akım diğer iki fazdan ölçü gerilim bilgisi alacaktır. LCD ekranında, devrede olan kademeler, Cos  , Şebeke Gerilim, Akım, Aktif-Reaktif güç ölçüm bilgileri izlenebilecektir.

Koruma: Programlanabilir Alarm modları ile ölçülen her değer için set değerleri girilebilecek, set değerlerinin aşılması durumunda röleden alarm çıkışı alınabilecektir.

Standartlar	: EN 60255–6

  - Anahtarlama elemanları

    - Tristörlü Sistemler için

Seçim: Alüminyum soğutucu gövdeye montajlı tristör-diyod modülü kullanılacaktır. Tristör-diyod modüllerinin yumuşak devreye 	alınıp çıkartılması için her kademede elektronik kontrol kartı kullanılacaktır. Elektronik kontrol kartı, reaktif güç kontrol rölesinden gelen bilgiye göre ilgili kademeyi devreye alma veya çıkarma işlemi için tristör-diyot modüllerine tetikleme verecektir.

Standartlar: EN 60947-4-1

  - Diğer elemanlar

Güç dağıtımı: Elektrolitik bakır bara ile pano içinde güç dağıtımı yapılacaktır

Kademe koruma: Tercihen izoleli NH tip sigorta ile kullanılacaktır. NH sigortaların izolesiz kullanılması durumunda sigortalı yük ayırıcı kullanılacaktır.

Sigorta tutucu: Bara veya Kablo tipi Trifaze sigorta tutucu kullanılacaktır.

Standartlar: IEC 60439-2

  - Panel ve Yerleşim

Tipi	: Dikili modüler tip

Koruma Sınıfı: En az IP20 olacaktır

İlave Özellikler: Pano ön kapak içinde proje cebi bulunacaktır. Çift Metal fanla desteklenmiş hava sirkülasyonu olacaktır. Alttan veya Üstten kablo girişine uygun yapıda olacaktır. Pano iç etiketi bulunacaktır.

Yerleşim: Sistem modüler çekmeceli tipte olacaktır. Her bir modüler çekmece üstünde ilgili kademeye ait malzemeler (Güç Kondansatörü, Filtre Reaktörü, Sigorta altlığı veya sigortalı yük ayırıcı, güç kontaktörü, sigortalar ve bunlar arasındaki bağlantılar için yanmaz kablolar) montajlı olarak bulunacaktır.

Standartlar: EN 60439-1/2