# SAĞLIK BAKANLIĞI

# INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- GENEL

Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi,

- Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin Intelligent olarak algılanarak yangın başlangıç yerinin açıkça belirlenebilmesi;

- Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, havalandırma santrallerinin otomatik olarak kapatılması, duman tahliye damperleri ve fanların otomatik olarak harekete geçirilmesi gibi kontrol işlerinin yerine getirilmesi;

- Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik olarak verilmesi;

- Yangın anında itfaiye ve ilgililere daha önce kaydedilmiş sesli mesajların aktarılması için minimum altı telefon numarası ve minimum 15 saniye dijital mesaj kayıt süresine sahip otomatik telefon arama ünitesine sahip olacaktır.

Sistem,

- Intelligent adreslenebilir İyonizasyon, Optik, Sabit Sıcaklık, Sıcaklık Artış Hızı, Alev ve Işın Tipi ( Beam )detektörleri;

- Adreslenebilir Manüel Yangın İhbar Butonları;

- Saha kontrol ve izleme modülleri;

- Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları;

- Bütün bunların bağlı olduğu merkezi RS232 ve RS485 bağlantısını destekleyen adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli ve İzleme Panellerinden meydana gelecektir.

Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak Intelligent adresli yangın algılama sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, 	TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12849 standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olması gereklidir.

### YANGIN KONTROL PANELİ

Yangın Alarm Kontrol Paneli modüler yapıda, yüzey veya sıva altı montaja uygun olacak tipte olup, panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli bir kapak, kapak üzerinde sisteme kumanda eden butonlar bulunacaktır. Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve LCD ekran, rutubet ve tozdan korumak amacıyla polikarbonat bir pencere arkasında bulunacaktır.

2.1 Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelinin her bir çevrimine en az 120 adet adres bağlanabilmelidir. Detektör, buton ve saha kontrol modüllerine farklı bir adres verilebilmelidir. Panel, minimum 4 loop’ lu olacak ve minimum 64 adet panel birbiri ile peer to peer network çalışabilecektir. Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır.

2.2 Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli mikroprosesör kontrollü programlanabilir yapıya sahip olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca programlanabilecek ve gerektiğinde sistem konfigürasyonu panel üzerinden kolayca değiştirebilecektir. Kontrol panelinde bulunan mikroprosesör bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana gelmesi halinde ayrı bir prosesör arıza göstergesi ile bu durum uyarılacaktır. Programlama ile aşağıdaki fonksiyonlar yerine getirilebilecektir.

- Zonları test etmek

- Zonları devreye almak – devre dışı bırakmak

- Adresli Detektörleri devreye almak – devre dışı bırakmak

- Sesli alarm çıkışlarının durumlarını kontrol etmek

- Sınırlı kullanıcı ve farklı mühendislik şifreleri sayesinde ilgili personelin dışında santrale gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel olacaktır. Sınırlı kullanıcı şifresi ile kontrol panelinde kullanıcı müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba test) yapılabilecektir. Mühendislik şifresi ile panele sofware girişleri ve mühendislik kontrolleri yapılabilecektir.

2.4 Sistemin program yapısı ancak ikinci seviyede şifrenin girilmesi ile değiştirilebilecektir.

2.5 Kontrol Paneli’nden yangın alarm sisteminin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan sıvı kristal göstergeden (LCD ) yangın ve arıza çalışma durumu, algılama cihazının tipi (detektör, buton), zone numarası, çevirim/algılama cihaz numarası ve arıza tipi okunabilecektir. Aynı zamanda LCD’li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza detayları ve her zone için yangın ve her zone için arıza durumları gösterilecektir. En az 32 zone göstergesine sahip olmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ayrıca Kontrol Paneli’nde bulunan buzzer ile yangın ve arıza durumları sesli olarak duyurulacaktır. İstenmesi halinde buzzer susturma butonuna basılarak buzzer susturulabilecektir.

2.6 Intelligent Adresli Yangın Kontrol Paneli algılama çevrimi üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile tarayacaktır. Bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini (dedektör, modül, buton) ve çalışma durumunu (algılama, alarm veya arıza) araştıracaktır.

2.7 Santral tamamen mikroişlemci kontrollü olmalı ve dahili veya harici donanımında olabilecek her türlü yangın durumu ve arıza bilgisini LCD ekranında gösterebilmeli ve dahili termal printer den yazabilmeli, sistemin saati, verilmiş olan uyarıların zamanının tam olarak ne zaman verildiğini tespit etmek açısından gerçek zamanlı olmalı ve sistemin akü dahil tüm enerjisi kesilse bile silinmemelidir.

2.8 Kontrol Panelinden programlama ile alarm sisteminin gece/gündüz çalıma konumu seçilebilecektir. Gündüz çalışma konumunda alarm cihazları 0-10 dakika arasında ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda çalışacaktır. Gece çalışma konumunda ise alarm cihazları derhal çalışmaya başlayacaktır. Sistem “Gündüz” konumunda iken yangın alarm butonlarına basılması halinde alarm cihazları gecikme olmaksızın derhal çalışmaya başlayacaktır.

2.9 Kontrol panelinde 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı (her biri 24 VDC) bulunacaktır. Programlama ile herhangi bir zonun alarma girmesi halinde istenilen sesli alarm çıkışı veya röle çıkışı aktif hale getirilebilecektir.

2.10 Santralin loop hattı mesafesi en az 2x1+0.8mm2 kesitli yangına dayanıklı kablo ile 2000 m ye kadar çıkabilecek yapıya sahip olmalıdır.

2.11 Sistem yazılımı Türkçe veya İngilizce,windows tabanlı kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır. Grafik yazılıma veya basit PC üzerinden izleme ve kontrole izin veren opsiyonel programlara sahip olmalıdır

2.12 Kontrol Paneli’nden adreslenebilir yangın alarm sisteminde oluşan

bütün arızalar sesli, ışıklı ve yazılı olarak izlenebilecektir.

2.13 Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından (yürüme testi) test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde bir test düzeni bulunacaktır. Test durumuna alınan sistemde detektör veya butonlar uyarılarak test edildiklerinde panel ihbarı aldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak reset edilerek başka bir detektör veya butonun test edilmesine imkân verecektir. Böylece panelin başında bir kişinin bulunmasına ya da her detektör veya buton testinden sonra panelin başına gidilerek reset edilmesine gerek kalmayacaktır.

2.14 Yangın alarm sistemi 24 Vdc gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim

sistemde bulunan 220Vac, 50 HZ girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, ünite aynı zamanda en az 2x12 Vdc/7.0Ah bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip akü grubunu da şarj edecektir. Besleme ünitesinde bulunan herhangi bir sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak bildirecektir. Akü bağlı olmadığı zaman panel akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem otomatik olarak aküden beslenecek ve panel Şebeke/Şarjör arızası verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel akü arızası verecektir.

2.15 Adreslenebilir yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve

açık devre arızalarına karşı korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir çevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam edecektir.Yönetmeliğe uygun olarak çevrim izolasyon üniteleri yerleştirilecektir. Algılama hattında kısa devre olması halinde çevrim izolasyon üniteleri devreye girerek kısa bir devre olan bölgeyi iptal edecek ve çevrimin geri kalan bölümü çalışmaya devam edecektir.

2.16 Detektörlerin grup olarak tek bir adres bildirmelerinin yeterli olduğu

mahallerde konvansiyonel tip detektörler zone (bölge denetim) adresleme üniteleri ile algılama çevrimine bağlanacaklardır. Zonal adresleme üniteleri konvansiyonel detektörlerin bağlı bulunduğu hattı, kopukluk ve kısa devrelere karşı denetleyerek bu arıza durumlarını da kontrol paneline iletebilecektir. Zonal Adresleme üniteleri 24 V DC besleme gerilimlerini algılama çevrimi (loop) üzerinden alacaklar veya 24 V DC ile beslenecektir.

2.17 Yangın alarm santrali kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde RS485 haberleşme portu sayesinde en az 60 adet adresli yangın alarm santrali network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Bu şekilde çalışan sistemde, herhangi bir arıza oluştuğunda sistemin komple çökmesi engellenmiş olmalıdır. Ayrıca sistemin aynı anda birden fazla yerden izlenmesi yapılabilmeli ve genel alarm, hata gibi olayların kontrolü mümkün olabilmelidir.

2.18 Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yangına müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır.

2.19 Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde   “ Servis Gerekiyor ” uyarısı vermelidir.

2.20 Cihazların adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonuç programlarını ve son 500 olayı EEPROM hafızasında tutulmalı ve bu veriler kesinlikle kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp santrale bilgisayarın haberleşme portu üzerinden kolayca aktarılabilmeli veya kontrol paneli üzerinden programlama yapılmasına izin vermelidir. Santralin programı, santralde olabilecek muhtemel arızalar karşısında önlem olarak herhangi bir bilgisayar disketinde yedek alınabilmelidir. Programda yapılmak istenen değişiklikler, tüm programı yeniden yazmaya gerek kalmadan kolayca yapılabilmelidir.

2.21 Sistem TS EN 54-2,  TS EN 54-4’e sertifikalarına ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

2.22 Yangın Alarm Paneli, üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

2.23 Panel TS EN 54, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR,  uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

3. YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI

3.1 İNTELLİGENT ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Detektör, dumanın ışığı kırma prensibine göre çalışmalıdır ve Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Bu işlemci sayesinde detektör kendi kendine karar verme özelliğine sahip olmalıdır. Detektörler değişik alanlara göre farklı parametreler veya farklı algılama seviyelerinde ayarlanabilmelidir. Detektör, standart bir soket sayesinde montajı edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı ve adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı ,el tipi dedektör programlama cihazı ile veya panel üzerinden yapılabilmelidir.Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmeli ve sistem devreye alınması sırasında adresleme seçenekleri olmalı, fabrika çıkışlı adresli olmamalıdır. Detektörler nem, su ve tozlara karşı maksimum korumalı olacaktır.

Adresli detektörler kendi kendilerini test edebilmelidirler. Ortam yüzünden oluşan bir kirlenme söz konusu ise detektörler kirlenme miktarına göre kendilerini ayarlamalılardır. Bu sayede detektörler, kendilerini ortama uydurmuş olurlar. Eğer kirlenme miktarı belli sınırları aşar ise detektör santrale bakım alarmı(servis gerekiyor) verdirmelidir. Eğer zamanında bakım yapılmamışsa detektör bu vaziyette algılama yapmanın riskli olduğunu belirten bir kirlilik hatası alarmı verdirmelidir. Ayrıca detektörler, ortamdaki ısı veya dumanın tehlikeli sınıra yaklaştığını ama henüz yangın sınırını geçmediğini tespit ederlerse santrale yangın öncesi “ön alarm” verdirmelidirler.

Dedektör -10 oC  ile +50 oC  sıcaklıkta ve %10-93 bağlı nemde çalışabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR, uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Detektörler TS EN 54-7 sertifikasına ve, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

3.3 INTELLİGENT ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri çevre ısısından direkt olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu iki sensör arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır.

Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet LED bulunacaktır. Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip detektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı veya adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı ,el tipi dedektör programlama cihazı veya panel üzerinden yapılabilmelidir. Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmelidir. İstenmesi halinde detektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır.

Detektör -10C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Detektörler TS EN 54-5 veya TS EN 54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.4 INTELLIGENT ADRESLİ IŞIN TİPİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

Yüksek ve geniş hacimlerde duman algılamanın maksimum hız ve güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla, Işın tipi duman detektörü, verici ve alıcı olmak üzere 2 parçadan oluşmalı yansıtıcı kullanılmamalıdır. Mercekler %100 camdan olacaktır.Verici ve alıcı arasındaki mesafe 5m’den 100 metreye kadar açılabilmelidir.

Algılama yöntemi, verici tarafından üretilen kızıl ötesi (infrared) ışının alıcı tarafından algılanarak elektrik sinyaline çevrilmesi ve bu bilgilerin mikroişlemci tarafından değerlendirilmesi esasına dayanmalıdır. Işın doğrultusunun ayarı ve kızıl ötesi (infrared) sinyalin seviye ayarı cihaz içinden yapılmalı ve cihaz kapatılıp normal çalışma konumuna geçtiğinde bu ayarlar dış etkenlerden dolayı bozulmamalıdır. Detektörün dumanı algılama hassasiyeti, %25, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilmelidir. Işın tipi duman detektörü her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Işın tipi duman detektörleri bir çift kablo (algılama hattı) üzerinden beslenmeli, hiçbir şekilde harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır. Detektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır.

Işın tipi duman dedektörü yangın alarm sistemlerine Zone modülü kullanarak bağlanabilmelidir.

Detektör –10C ile +45C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Detektörler BS5839-5 veya TS EN 54-12 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.5 INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU

Cam kır – bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Cam kırılması ile mikroswitch kontak sinyalini elektronik haberleşme kartına aktaracaktır. Butonlar, Mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Buton üzerinde, en az bir ışıklı gösterge ve “ FIRE” veya “YANGIN” ibaresi bulunmalıdır. Buton, sıva-üstü veya sıva-altı monte edilebilecektir.

Adresleme için gerekli elektronik devreler butonun içerisine monte edilmiş olacak ve adresleme bu devre üzerinden kolayca yapılabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Butonlar TS EN 54,  LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Butonlar TS EN54-11’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.6 INTELLİGENT ADRESLİ RÖLE (ÇIKIŞ) MODULÜ

Yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Adreslenebilir çevrime diğer adreslenebilir detektörler gibi bağlanabilecek ve gerek normalde açık, gerekse normalde kapalı kontaklarla çalışabilecektir. Çıkış bilgisi sistem içinde istendiği gibi yönlendirilebilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip olacaktır.

Modüller TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır

3.7 INTELLİGENT ADRESLİ İZLEME (GİRİŞ) MODULÜ

Adresli Yangın Alarm Santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler izleme sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı Yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip olacaktır.

Modüller TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.8 INTELLİGENT ADRESLİ ZON MODULÜ

Konvansiyonel yangın detektörlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme bağlamak için kullanılacaktır. Zonal adresleme modülüne 20 taneye kadar konvansiyonel detektör ve sınırsız sayıda manuel alarm butonu bağlanabilecek, bu detektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve kopukluklara karşı denetlenerek arıza durumlarını da panele bildirecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.9 INTELLİGENT ADRESLİ ALARM KONTROL MODULÜ

Adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontrol modülü alarm cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır.

Adresli sesli alarm kontrol modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülleri giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Harici 24 V DC veya içerisinden 24 V DC ile beslenmeli,besleme enerjisi Akü takviyeli olmalıdır. Harici 24vdc beslemesi panel tarafından sağlanmalı veya lokal olarak kullanıldığı mahalden 220vac şebeke enerjisi ile beslenebilmelidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde sistemi besleyen akü grubu devreye girmelidir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE normlarına uyumlu olmalıdır.

3.10	 INTELLİGENT ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATOR MODÜLÜ

Gruplu cihazlar arasına yerleştirilerek haberleşme hattını kısa devre arızalarına karşı koruyabilecektir. Kısa devre durumunda grup cihazlar etrafına yerleştirilen iki izolatör arıza yerindeki gerilim düşüşünü algılayarak kendi kontaklarını açarak geri kalan cihazların kısa devreden etkilenmesini engelleyerek normal çalışmalarını sağlayabilecektir. Haberleşme hattındaki gerilim seviyesi nominal değerinden düşerse otomatikman kontaklarını açabilecektir. Gerilim yükselmelerine karşı otomatik arıza durumuna geçerek izole ettiği cihazlara tekrar nominal değerde gerilim verebilecektir. Her 20 adresli cihazda bir bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modül, -10 C ile +45 C sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

İzolatörler TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.12	ELEKTRONİK FLÂŞÖRLÜ SİRENLER

Elektronik flâşörlü sirenler 24V DC gerilimde en fazla 45mA akım harcayarak çalışacaktır. 0,5 watt çakar ışık ve 1 m’ de 87dBA – 100dBA arasında ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir.

Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66)

Flâşörlü siren; –20C ile +60C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Flâşörlü Sirenler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip olacaktır.

Flaşörlü Sirenler, TS EN 54-3 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.12 PARALEL İHBAR LAMBASI

Yangın alarm detektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Asma tavan içerisinde kullanılacak detektörlerin alarm durumları paralele ihbar lambası ile izlenebilecektir.

Detektörün üzerindeki ışıklı göstergeyi (led) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (led), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır.

Paralel ihbar lambası  ISO 9001 kalite güvence  belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

3.13 ASMA TAVAN ÜNİTESİ

Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi intelligent adresli yangın ihbar detektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm  asma tavan  çeşitleri montajında; sarkma veya  bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Detektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, detektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir.

Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır.Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır.

Asma tavan ünitesi, ISO 9001 kalite güvence  belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

14.HASTANE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ ; YANGIN SENARYOLARI VE OTOMASYONU:

- Mutfak, çay ocağı gibi doğal gaz / lpg ile çalışan yerlerde izleme modülü ile doğal gaz / lpg detektörü kullanılacaktır.

- Kapalı otoparklarda izleme modülü ile CO (Karbonmonoksit) detektörü kullanılacaktır.

- Yangın anında yangın kapı tutucularının röle modülü ile aktive edilmesi, izleme modülü ile yangın ihbar  santralinden izlenmesi.

- Tüm asansörlerin yangın anında zemin kata indirilip kapılarının açık tutulması için röle modülü ile komut verilmesi.

- Otopark bariyer ve otomatik geçiş kapılarının yangın anında röle modülü ile açılması ve açık kalması,

- Yangın anında olayın sesli olarak ikaz vermesi için sesli anons sisteminin röle modülü ile devreye geçirilmesi.

- Yangın algılama kablo hattının korunması için en az 20 ad detektörde bir izolatör modülünün kullanılması.

- Mekanik otomasyon merkezine yangın anında bildirim yapılması.

Firma ve marka seçimleri kontrollük onayına sunulacaktır.